	양천소방서
수신	******************** ************************************ **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 12일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .관리자 .점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **********	소화설비	1. 다음장소 소화기 압력미달 3개소→정비요함 - 팝콘노래방 8번방(1),힐링노래방 복도(2) 2. 다음장소 소화기 미치비 장소→비치요함(8개소) - B1층팝콘노래방 1번방(1),2번방(1),3번방(1),6번방(1), - 7번방(1),B1층힐링노래방 1번방(1),2번방(1),3번방(1), 3. 다음장소 스프링클러헤드 미설치→설치요함(2개소) 2층체인지업클리닉 스킨케어룸옆 데스크(2)	2015.10.12	소화기구의화재 안전기준 NFSC 101 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등불량→교체요함(1개소) - 2층 체인지업 클리닉 스킨케어룸(1) 2. 다음장소 휴대용 비상조명등 점등불량→교체요함(3개소) - B1층 팝콘노래방 입구(1),6번방(1),7번방(1) 3. 다음장소 휴대용 비상조명등 미비치→ 비치요함(5개소) - B1층 힐링노래방(5)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303
	기타설비	1. 다음장소 방화문 철거상태 1개소→정비요함 - B1층 노래방입구 방화문 원상복구 요함(1) 2. 다음장소 방화문 폐쇄상태 1개소→정비요함 - 2층 체인지업 클리닉 피난계단쪽 방화문(1) 3. 다음장소 방화문 도어클로저 탈락 1개소→정비요함 - B1층 관리실 옆 방화문(1)		건축물의 피난. 방화구조 등의 기준에 관한 규칙

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/11 代김효창
협조자
시행	예방과-14298	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개