	양천소방서
수신	******************* *********************************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 15일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .관리자 .점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **** *******	소화설비	1. 다음장소 자동확산소화기 미설치 → 설치요함 - 1층 치킨주막 주방 내 - 1층 뷰티헤어 내 보일러실 - 1층 횟집 주방 내 2. 다음장소 소화기 충압 불량→정비요함 - 1층 치킨주막내 1.5kg 분말 3. 다음장소 소화기 미비치→비치요함 - B1층 탁구장 내	2015.10.15	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101
	피난설비	1. 다음장소 화재동작시 주수신기로 수신 안됨→정비요함 - B1층 7080내 2. 다음장소 차동식감지기 정온식으로 교체 요함 - 1층 횟집 주방 내 3. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 1층 횟집 뒤편 천막 부분 4. 다음장소 연기감지기 동작 안 됨 →정비요함 - PH층 계단 5. 다음장소 감지기 단선→정비요함 - 3층 에코디자인실 가스난방기 앞 차동식감지기를 제외한 나머지 단선(3개소) - 3층 좌측실 내 복도 연기감지기 단선(1개소) - 3층 좌측실 내 안측실 출입구 앞 단선(1개소) - 2층 공실 내(3개소) - 1층 치킨주막 내(1개소) 6. 2층 당구장내 카운터 상부 차동식 감지기 선로 저전압 상태(≒11V)		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 소형으로 설치→중형으로 교체 요함(3개소) - B1층 7080 내 2. 다음장소 피난구유도등 전원미투입→정비요함 - 2층 공실 내 3. 다음장소 휴대용 비상조명등 탈락 됨(3개소)→정비요함 - B1층 7080 내 카운터 앞,창고,안측실 4. 다음장소 완강기 거치대 탈락→정비요함 - 에코디자인실 내 5. B1층 7080 내 피난안내도 미비치→비치요함		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303 비상조명등의 화재안전기준 NFSC304 피난기구의 화재안전기준 NFSC301 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/11 代김효창
협조자
시행	예방과-14306	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개