통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	09/13 代김태수

공사감독2처-13939(2015.09.07) 『성북구 보문동3-6~134호간외 4개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   09.   11.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 보문동3-6~134호간외 4개소 배급수관정비공사

□ 공사개요 :  - 배급수관 : D〓80~300mm, L 〓1,826m

- 의뢰구간 : 2구간

□ 출 장 자 : 수질팀1명(주무관 정지진)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	보문동3-6~134호간 (1구간)	1구간보문동39-3	2015.09.11	0.17	0.29	적합
2	통수전 수질검사	보문동23-7~147-1호간 (2구간)	2구간보문동2-8	2015.09.11	0.19	0.26	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.