문서번호	총무과-30199
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	09/14 이혜경
협조
	주무관		우석식

『본청사, 도서관 등 3/4분기』

전기설비 자체 안전진단 계획

2015.  9.

행   정   국

(총 무 과)

『본청사, 도서관 등 3/4분기』

전기설비 자체 안전진단 계획

본청사, 도서관 및 시민청의 안정적 전기 공급을 위한 전기설비의 안전여부 확인을 위한 절연저항 측정 등 진단계획을 보고드림

측정개요

❍ 대  상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일  시 : ’15. 9. 19(토), 9.21(월), 08:00 ~ 16:00

구 분	9. 19 (토)	9. 21 (월)	비 고
대 상	본청사	도서관, 시민청
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

❍ 방  법 : 층별 전기차단 후 자체인력(부속실, 준공무직)활용

❍ 인  원 : 4개조 10명 (부속실 3명, 기간제 6명)

❍ 장  비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

◈ 절연저항 : 절연물에 직류전기를 공급 했을 때 그 절연물에 주어지는 저항값을 말함

⇒ 절연저항이 저하되면 감전이나 과열로 화재 등 위험이 있음

측정내용

❍ 2/4분기 점검 시 불량개소(20개소) 안전상태 확인

❍ 층별 조명, 사무기기의 안전(절연측정)상태 확인

❍ 탕비실 등 전열기기 사용실태 및 안전(절연 측정)상태 확인 등

※ 상시 가동되는 동력설비는 평일 가동상태에 따라 진단

조치계획 및 행정사항

❍ 측정 시 부적합 설비는 확인 후 현장조치, 정밀점검 및 설비 정비가 필요한 부분은 정비계획 수립 조치

❍ 절연저항 측정일시 등 세부일정은 업무에 지장이 없도록 공지

따로붙임 : 절연저항 측정 조 편성표 1부. 끝.

절연저항 측정회로 및 측정조 편성

▢ 절연저항 측정회로

◯ 본청사

구 분	계	A존	B존	C존	기타
분전반수	103	31	29	30	13
회로수	2,946	832	902	909	303

◯ 도서관

구 분	계	D	E	옥외	비 고
분전반수	35	17	15	3
회로수	684	349	317	18

◯ 시민청 : 분전반 20개소, 412회로

▢ 측정조 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조
9.19(토) (08:00 ~ )	A존	B존	C존	기타 설비
	권순관, 김영수	이희명,유옥수,박종우	백기현,표형문,한상민	홍준기, 김경수
9.21(월) (07:00 ~ )	D존	E존	시민청 등 기타설비
	김정호, 권순관	우석식, 이희명	백기현, 권관오, 이근증

※ 측정조 편성은 상황실 근무에 따라 변경