문서번호	물재생과-3847
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	김재봉	김일운	09/14 가길현
협 조
	주무관		김현곤

탈수기동 정밀안전진단 용역

중간보고회 개최 결과보고

2015.  9

난지물재생센터

(물재생과)

탈수기동 정밀안전진단용역 중간보고회 개최 결과보고

탈수기동 정밀안전진단 추가과업용역과 관련 안전한 시설물 유지관리를 위해 중간보고회를 개최하고 그 결과에 대한 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 건축 및 토목시설물 정밀점검용역

○ 도 급 액 : 43,876천원

○ 도 급 자 : ㈜제이스코리아  대표 이상철

○ 용역기간 : 2015. 05. 11 ~ 2015. 11. 6

□ 설명회 일정

○ 일    시 : 2015. 09. 11(금) 10:00

○ 장    소 : 관리동 2층 소회의실

○ 참 석 자

■ 물재생센터소장, 물재생과장, 시설팀장

※ 보고회 설명 : ㈜제이스코리아 전영서

○ 안   건

- 탈수기동 구조 검토 결과

- 탈수기동 보수 및 보강 등에 대한 적정성 검토 등

□ 보고결과 내용

○ 탈수기동 구조 검토 결과 일부 부재 경우 내단부에서 내력이 부족한 것으로 검토되어 보강이 필요하며,

또한 일부 부재의 경우 외력이 내력 이내로 검토되었으나 추후 장비 추가설치 및 기종의 변경 등으로 하중이 증가될 수 있으므로 보강을 하는 것이 바람직 함

2015년 진단결과에 따른 보강구간

2처리장 탈수기동

1처리장 탈수기동

○ 기  타

슬러지 저장소 내부	슬러지 저장소 외부

- 슬러지 소각장 : 2층 슬러지 저장소는 공용중 가스등의 영향에 의한 콘크리트 열화로 외부 벽체 단면보수, 내부 에폭시 코팅을 하는 것이 바람직함

- 상암오수 펌프장 : 옥상 파라펫 외부 마감재 이격 및 전도 사항 방치시 손상의 증가 위험이 있으므로 전체 철거 후 자중이 적은 마감재 등으로 보수하는 것이 바람직함(상암오수펌프장 2003년 준공)

파라펫 마감재 이격	마감재 상부 11.5㎝	마감재 하부10.5㎝

□ 조치계획

○ 탈수기동

- 센터시설물(토목) 보수공사에 반영 보강이 필요한 부재에 대해 강판 보강

- 개략공사비 : 33백만원

○ 기  타

- 슬러지 소각장(2층 슬러지 저장소)

∙ 열화 부위 보수를 하기 위해서는 슬러지 소각장 운영이 일시 중단되어야 함으로 별도 일정 협의 후 건축시설물 보수공사에 반영 보수

∙ 개략공사비 : 64백만원

- 상암오수 펌프장

∙ 건축시설물 보수공사에 반영 옥상 파라펫 전체 철거 후 자중이 적은 마감재로 보수

∙ 개략공사비 : 73백만원

붙임 : 보고자료 1부.  끝.