문서번호	급수운영과-22525
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강서수도사업소장
이상무		조면행	09/14 이상래
협 조
	급수설비팀장			유명은

2015년 유수율 향상 대책 관련 특별 야간 누수탐지 계획

2015. 9

「2015년 유수율 향상 대책 관련」

특별 야간 누수탐지 계획

우리사업소 유수율 증대를 위한 일환으로 관내 유수율 저조블록(신정2중블록)에 대한 야간 누수탐지를 실시하여 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 대상 블록 : 신정2중블록

구별	목표유수율	1~6월유수율	탐지 대상 소블록	비고
구로구	92.63%	85.42%	신정14, 15소블록	유수율 90%이하

□ 대상 소블록내 상수도관로 현황

계		인입관		배수관		송수관
구경(mm)	연장(km)	구경(mm)	연장(km)	구경(mm)	연장(km)	구경(mm)	연장(km)
15~1200	22.01	15~50	7.39	80~300	14.25	350이상	0.37

□ 추진계획

❍ 탐지시간 : 2015. 9. 15. 23:00 ～ 9. 16. 04:00

❍ 탐지인원 : 사업소장외 6명 (급수운영과장외 3명, 기간제근로자 2명)

❍ 누수탐지내용

- 지정된 탐지직원을 주축으로 기간제 근로자를 집중 투입하여 누수여부 확인

- 특히 세척갱생관로에 대한 다점형 누수탐지기 및 음청식 탐지기를 이용 누수탐지 시행

- 제수변실 특히 퇴수변실을 열어서 반드시 누수여부 확인

- 하수도 뚜껑을 열어서 맑은 물이 흐르는지 확인하고, 흐리면 물소리 나는 지점을 집중 조사할 것

- 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 누수탐지기와 음청식 누수탐지기 병용 시행

- 노후관 주변 하수BOX 내로 유입되는 물이 수돗물인지 아닌지 0T검사 시행

❍ 누수탐지 요령

- 다점형 상관식 누수탐지기

(1) 노후된 세척갱생관로에 대하여 우선 실시

(2) 재래시장 주변은 상권에 영향없는 야간에 집중 탐지

(3)  80mm이상 누수다발 노후관로 중점 실시

- 음청식 누수탐지기

(1) 상수도관 부설년도에 따라 순차적 실시

(2) 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역 우선 실시

(3) 부식등에 의한 누수발생 이력이 있는 관

□ 기타 사항

- 대형관이 간선도로상에 매설되어 있어 교통 안전대책 및 여름철 하수박스 내 출       입시 안전사고 등을 미연에 방지토록 사전 조치 후 탐지 시행

▷ 안전장비 : 방독면, 안전모, 손전등, 사다리, 우의, 장화, 면장갑,                      교통표지판, 삼각대, 산소농도측정기 등

- 다점형 상관식 누수탐지기의 로거는 주간 설치, 익일회수 분석        ⇒24시간 탐지.

- 야간탐지를 시행한 직원은 익일 대체휴무 실시. 끝.