함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	가압장 기전설비 지적사항 조치결과 보고

1. 본부 시설관리과-6347(2015. 9.01.)호와 관련입니다.

2.『2015년 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 시행한 우리 사업소 관내 가압장 기전설비 순회점검 지적사항에 대한 조치결과를 보고 합니다.

가. 점검대상 : 16개소(가압장 8, 배수지 8)

나. 지적건수 :  2건

다. 조치내용 :  조치완료 2건

순번	지적사항		조치결과		비고
	지적내용	현황사진	조치내용	완료사진
1	미아가압장 저압반 B열 MAIN ACB 내부과열(90.3℃)		ACB 제작업체(대진전기) 점검 후 전자접촉코일 교체 및 회로수정 후 주변 온도 34.5℃ 유지
2	번동가압장 MAIN ACB 판넬 접지함 이설		판넬 내 접지함 이설 완료

끝.

	북부수도사업소장
★주무관	차경호		기전팀장	김충완		시설관리과장	09/14 代이문성
협조자
시행	시설관리과-15312	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 한천로 935 북부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-3417	/전송	3146-3439	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개