문서번호	정수시설과-3332
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김인준		09/14 윤종민
협조
	주무관		곽희영

본관 발전기용 축전지 고장 조치계획

2015. 9.

본관 발전기용 축전지 고장 조치계획

본관 발전기용 축전지 고장으로 정전 시 발전기사용이 불가할 수 있어, 신품을 신속히 구매 교체하여 비상상황에 대비하고자 함

Ⅰ		대상설비

□ 설비명칭 : ATLASBX ITX200(규격: 12V, 200Ah)

□ 설비기능 : 한전 정전 시 발전기 조작 전원

□ 고장대수 : 2대

충전불량표시(검정표시)

제조년도표시(2001.10.26.)

Ⅱ		점검결과

□ 점 검 자 : 송용배, 곽희영, 김인준

□ 점검결과 : 기기의 장시간 사용에 의한

노후로 충전불량 추정

Ⅲ		조치계획

□ 교 체 비 : 약 500천원

□ 예산과목 : 정수비, (정수장시설유지보수), 수선유지교체비(기타교체비)

□ 계약방법 : 신용카드

□ 대상업체 : ’15.9.15. 설치가능하며 설치 후 방전시험 가능업체.  끝.