문서번호	토목부-19269
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	09/14 노우성
협조

우수관로 수밀시험 제외 검토

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

도시기반시설본부

(토 목 부)

우수관로 수밀시험 제외 검토

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

본 공사의 우수관로에 수밀시험(12개소)을 실시 하도록 되어 있으나, 하수도공사 시공관리요령 (한국상하수도협회)에서는 오수관거, 합류관거에만 시행토록 규정되어 이에 대하여 검토 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012.8 ~ 2015.12

○ 도 급 비 : 18,242백만원

○ 시 공 사 : (주)신성건설 외2개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

□ 현   황

구 분		설치규모 (m)	수밀시험횟수	비 고
우수관로	D=450	181.6	3	본선구간 (삭제계획)
	D=500	121.28	2
	D=600	623.45	7
오수관로	D=500	50	3	3구간(시공시기미도래)

□ 검토내용

○근거자료

- LH 설계지침 (LH공사. 2015)

: 수밀검사는 관경 D1000㎜ 이하 분류식 오수관이나 합류식관에 대하여 전체설계량의 100%를 적용한다.

- 하수도공사 시공관리요령 (한국상하수도협회. 2006)

수밀검사는 오수관거, 합류관거(차집관거포함)에 대하여 시행

○인근현장 수밀시험 반영여부

구 분	암사대교	선사로	천호대로	강남순환
반영여부	제외 예정	미 반영	미반영	미반영

○ 공사비 검토

(금액단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
하수관로 수밀시험	4,870	860	- 4,014
공 급 가 액	4,870	860	- 4,014
부가가치세	487	86	- 401
도 급 액	5,357	946	- 4,411

□ 감리단 검토의견

○ 수밀검사 적용기준은 오수관로를 대상으로 하고 있고, 대부분의 현장에서도 수밀시험이 미반영되어 있으며,

○ 본 공사는 우수관로이고, 현장여건상 수밀시험이 불가능한 실정으로

○ 반영된 수밀시험은 제외토록하고, 추후 설계변경시 감액 처리하고자 함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리     함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 감)4백만원

붙 임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.