문서번호	물재생과-3846
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
박종석		김일운	09/14 가길현
협조
	주무관		이호복

제1처리장 반송펌프 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

난지물재생센터

(물재생과)

제1처리장 반송펌프 구매 계획

최종침전지 반송펌프의  잦은 운전 및 장기간 사용으로 인한 고장 발생으로 침전지 내 슬러지를 포기조로 반송하는데 어려움이 있어 긴급히 펌프를 구매하여 하수처리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 종침 2-7호 반송펌프 점검보고(물재생과-3742호, 2015.09.07.)

위 치	기기명	규 격	설치년도	대수	내구 연한	제작 회사	비 고
최종침전지지하관랑	반송펌프	380V 40HP, 용량 300A*9㎡	2006년	1	15	신한내산

2		시설현황

3		점검개요

❍ 일    시 : 2015. 09. 07(월)

❍ 위    치 : 제1처리장 최종침전지 2계열 지하관랑

❍ 점 검 자 : 공업주사보 마 순조, 공업서기 박 종석

❍ 대상설비 : 반송펌프 2-7호

❍ 점검내용 : 상태 및 부식 여부

3		점검결과

❍ 샤프트(회전축 역할)가 이탈

- 케이싱 내 베어링에 고정되어 임펠러를 회전시켜 주는 역할

- 펌프 운전중에 샤프트가 이탈되어 케이싱 내부에 있는 부속품인

임펠러, 베어링, 케이싱 내부를 마모시킴

❍ 펌프 내부 부속품 교체만으로 기능유지 곤란

- 샤프트가 이탈되는 명확한 원인판단 곤란

- 케이싱 내부 마모로 샤프트베어링의 유격 발생에 의한 흔들림으로

샤프트 마모	임펠러 파손	베어링 커버 파손

잦은 고장발생

4		정비계획

❍ 펌프 전문제작인 아래업체와 수의계약으로 펌프를 구매하여

수처리유지보수 연간단가 업체에 설치 의뢰

- 수의계약사유 : 하수처리운영에 지장을 초래할 수 없기에 긴급으로

정비하고자 함

❍ 대상업체 : 삼흥산업(경기도 고양시 일산동구 공릉천로 175번길)

❍ 소요예산 : 금11,770,000원(금일천일백칠십칠만원정)

❍ 예산과목 : 난지물재생센터 운영, 난지물재생센터 운영, 재료비

따로붙임 : 물재생과-3742호    1부.  끝.