문서번호	하천관리과-907
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	구자훈	이진용		09/15 김학진
협 조
	주무관		최년수

빗물펌프장 수위계 관리실태 점검결과 보고

2015. 09

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

빗물펌프장 수위계 관리실태 점검결과 보고

빗물펌프장 운영 안정성 개선을 위해 시행한「수위계 이중화사업」    관련, 수위계 이중화내용 및 관리실태 등에 대해 일제점검을 시행하고     그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 하천관리과-11383(2015.7.15) : 빗물펌프장 수위계 관리실태 점검계획 보고

○ 하천관리과-12355(2015.8.3) : 실 강우시 수위계 데이터 제출

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검내용

○ 일  시 : 2015. 07. 19 ~ 08. 03일

○ 대  상 : 빗물펌프장 115개소(시․구 합동점검 21개소)

- 시․구 합동점검 외 펌프장은 자치구 자체점검 시행(94개소)

※ 대상에는 ‘15년 준공된 ‘조원동 간이펌프장’ 포함

○ 점검자 : 치수설비팀 자체점검(2인 1조 × 2개조)

○ 점검사항 : 수위계 이중화 및 관리실태 전반

※ 점검과 별개로 실 강우시(7.24~7.26) 펌프장 115개소 수위값 전수 비교

□ 주요 점검사항

○ 수위계 이중화 설치 및 관리실태

○ 수위계 계측값(표준․이중화) 상태 비교

○ MMI시스템 이중화 구성 여부

○ 수위계 편차 발생 및 오류 시 조치내용 등

※ 실 강우시 수위값 비교

○ 대  상 : 빗물펌프장 115개소

○ 일  시 : 2015. 07. 24 ~ 07. 26일

- 7.23 ~ 7.26(4일간) 서울시내 평균 130~170mm 강우 기록

○ 방  법 : 수위값(표준․이중화) 변화 상태 비교(10분 단위)

Ⅲ		점 검 결 과

	총 평
○ 수위계 운영시 기술적인 세부사항(허용편차, 헌팅값 등)이 자치구별로 상이 하여 통일된 지침 필요 ○ 실 강우시 수위값 비교결과(데이터 미표출 3개소, 수위계간 편차 24개소) 발생하여 수정 및 보완 필요 ○ 수위계 이중화 미이행 5개소 추가 보완 필요 - ‘15년 신설 2개소(조원동, 율현), 공사중 1개소(수서), 기타 2개소(오목, 장안2-신) ○ 운영자 일부가 수위계 이중화 내용과 운영 매뉴얼에 대한 이해가 부족한 사례 있었음

□ 기타 지적사항

○ 수위계 운영프로그램(편차 발생 및 오류시 조치기능 등) 미비

○ 수위계 이중화 MMI시스템 미구성

○ 수위계 통신상태 불량 및 전원장치 고장

○ 실제 강우시 수위계 변동이 없거나 오차 발생 등

Ⅳ		점검결과 조치(개선내용)

□ 수위계 설치 및 운영지침 보완

○ 자치구별 각기 상이하게 운영중인 수위값 허용편차 및 헌팅값 등에 대한       구체적인 운영지침 마련

- 허용편차 : A(표준), B(이중화) 수위계간 허용편차는 10cm 이내, 5초

이상 지속시 경보 및 팝업창 생성

- 헌팅값 : 해당 수위계를 기준으로 변동폭 20cm 이상, 2~5초 이상                      지속시 경보 및 팝업 생성 후 자동절체(자동 설정 시)

수위의 급격한 변화, 슬러지 등의 영향을 받아 수위계가 순간적인 오동작을 일으키는 현상

○ 수위계 이중화 기 운영중인 자치구(동대문구)도 ‘수위계 설치 및 운영지침’ 준용       토록 조치

※ 지침 통보 후, 펌프장 특성과 현장여건을 고려하여 자치구에서 적정하게 운영

□ 수위계 일제점검 및 정비

○ 실 강우시(7.24~26일) 수위값 변동이 없거나, 수위계간 편차가 20cm       이상 발생한 수위계 일제점검 및 정비(24개소)

○ MMI 이중화 미구성 및 데이터 미표출 정비(3개소)

□ 수위계 이중화 추가(5개소) 및 운영프로그램 보완

○ 이중화 미이행 4개소 ‘15. 12월까지 보완(단, 수서펌프장 ’16년중 비예산 시행)

- 대 상 : 장안2-신(동대문구), 오목(양천구), 조원동(구로구), 율현․수서(강남구)

- 소요예산 : 48,000천원

▸ 장안2-신, 오목, 율현펌프장 : ‘수위계 이중화’ 집행잔액 활용

▸ 조원동 간이펌프장 : ‘조원동 저지대지역 침수해소’ 집행잔액 활용

▸ 수서펌프장 : 한국철도시설공단에서 재설치 공사중으로 공사에 포함하여 시행

○ 운영프로그램 보완(동대문구)

- 서울시 ‘수위계 설치 및 운영지침’ 기준에 맞게 운영프로그램 보완

- 소요예산 : 12,000천원(노후 제어설비 개량 집행잔액 활용)

□ 수위계 운영매뉴얼 정비 및 교육 시행

○ 수위계 운영매뉴얼 보완 및 일제정비

○ 수위계 이중화에 따른 운영자 교육 및 인수인계 철저

Ⅴ		향 후 계 획

○「수위계 설치 및 운영지침」내용 보완 후 자치구 통보 : ‘15. 9월

○ 수위계 이중화(4개소) 및 운영프로그램 보완은 9월중 발주하여 ‘15. 12월        까지 완료

○ 실 강우시 수위값 미표출되거나 수위계간 편차가 발생한 수위계는 자치구에서       즉시 조치 후, 조치결과 9.25(금)까지 하천관리과로 제출

붙임 : 1) 수위계 이중화 점검결과 1부.

2) 실 강우시 수위계값 비교 1부.

3) 점검사진 1부.  끝.