	양천소방서
수신	****************** ******************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 **********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *****************************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 23일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******** ***********	경보설비	1. 다음 장소 경종 불량 → 교체요함 - 7층 4호쪽, 11층 4호쪽 2. 다음 장소 수신기 주경종 미설치 → 설치요함 - 수신기	2015.09.23	자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음 장소 피난구유도등 불량 → 교체요함 - 옥탑 1층, 옥탑 2층 각 1개 2. 다음 장소 계단통로유도등 불량 → 교체요함 - 11층/12층 4호쪽 계단 3. 다음 장소 통로유도등 불량 → 교체요함 - 지하4층 주차장(우방향) 1개		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/15 박선호
협조자
시행	예방과-14481	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개