	양천소방서
수신	*************** ********************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 02일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ***********	소화설비	1. 다음 장소 분말소화기 미비치 → 비치요함 - 건강약국 2. 다음 장소 분말소화기 위치표지 탈락 → 부착요함 - 1동 B계단 12층 3. 다음 장소 분말소화기 충압불량 → 교체요함 - 1동 B계단 6층 4. 다음 장소 압력챔버 압력계 불량 → 교체요함 - 기계실 상가용	2015.10.02	소화기구의화재 안전기준 NFSC101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102
	경보설비	다음장소 지구경종 불량 → 교체요함 - 1동 A계단 14층 다음장소 감지기 불량 → 교체요함 - 1동 A계단 5층 계단 - 제일의원 진료대기실, 물리치료실, 수술실 - 새마을금고 지점장 책상쪽		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1. 다음 장소 피난구 유도등 점등 불량 → 교체요함 - 제일의원 주출입구, 부출입구		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303
	소화활동 설비	다음장소 비상콘센트 표지 탈락 → 부착요함 - 1동 A계단 12층		비상콘센트설비의화재안전기준 NFSC504

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/15 박선호
협조자
시행	예방과-14473	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개