함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강(잠실수중보 상류) 조류주의보 발령 안내(통보)

1. 시 물순환정책과- 1113(2015.9.16.)호와 관련입니다.

2. 한강 잠실수중보 상류 취수원 구간에 대하여 클로로필-a와 남조류세포수가 아래와 같이 조류주의보 발령기준으로 2회 검출되어 조류경보를 조류주의보로 하향 발령하여 통보되었기에 알려드립니다.

가. 한강 조류주의보 발령 현황

○ 발령경보 : 조류주의보

○ 발령일시 : ‘15. 9. 15(화) 17:00

○ 발령구간 : 강동~잠실대교(한강 1구간, 취수원 구간)

○ 잠실수중보 상류 취수원 조류 현황

구 분	1구간 (강동~잠실대교)
	강북		암사		자양		풍납
	9.10	9.14	9.10	9.14	9.10	9.14	9.10	9.14
유해남조류 세포/mL)	3,710	400	2,40	4,670	4,150	2,110	2,950	2,430
클로로필-a (㎍/L)	15.2	20.6	18.8	30.2	20.9	13.6	24.1	14.8

나. 기관별 주요 조치사항(붙임 2)

- 공통사항 : 조류대책 상황실 설치 운영, 일일 보고

(조류주의보 대응조치사항)

※ 고도정수처리시설 운영에 따라 서울시 자체 냄새경보제는 미발령

- 정수센터 : 원정수 수질검사 및 정수처리공정별 수질관리 철저, 취수구 주변 순찰 및 조류차단막 설치 운영 철저

․조류 및 냄새물질 분석 철저 : 1일 1회이상

※ 일일보고는 붙임 제출 서식에 의거 매일 16시까지 수질과에 제출

․중염소 전환 주입 및 선택적 취수(필요시)

․고도정수처리시설 최적운영 철저(오존주입량 강화, 활성탄 흡착지 역세척 주기 단축 등)

- 수도사업소 : 조류냄새 관련 민원접수 및 처리 철저

․냄새민원 발생시 본부 보고 및 수계 정수센터에 통보 조치

- 상수도연구원 : 상수원 및 취수원 수질검사 강화

․수질검사 : 상수원- 주1회, 취수원- 주1회, 조류독소- 발령시1회 등

붙임  1. 조류주의보 발령 통보(물관리정책과 공문) 1부.

2. 조류주의보 발령시 대응조치사항 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(정수센터),상수사업소1-8,상수도연구원장
주무관	유준수		수질과장	강성욱		생산부장	09/16 박용철
협조자
시행	수질과-6753	(		)	접수		(		)
	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	대시민공개