문서번호	급수운영과-6361
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	09/16 代박기범
협조
	주무관		김인학

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 8월 운영결과 분석

2015. 9

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 8월 운영결과 분석

○ 2015년 7월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.92%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 40건 중 13건은 오경보음으로 시스템오작동 등이 주요원인이며,

27건은 공급과정에서 잔류염소 미달로 인한 일시적‧국지적 경보음기준을 초과

1. 개  요

□ 분석기간: 2015. 8. 1. ~ 8. 31.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목): 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 생물감시

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온

□  감시지점 199개소

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.05	0.50	0.47	0.60	6.92	7.03	7.01	170.2	183.8	157.1	26.9	24.5	25.8
배수지	0.05	0.05	0.05	0.28	0.29	0.29	6.91	7.01	7.13	177.2	197.8	170.0	26.6	25.5	25.3
가압장	0.05	0.05	0.05	0.30	0.30	0.25	6.89	7.00	7.10	179.5	199.2	170.1	26.7	25.8	25.3
수도꼭지	0.06	0.05	0.06	0.22	0.23	0.21	6.89	6.99	7.09	179.1	200.1	173.8	26.4	25.2	25.1
먹는물 수질기준	0.5 미만			4.0 미만			5.8 ~ 8.5			91.7 ~362.4 ※ ’14년 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 가동률: 월 평균 99.92%로 전월대비 0.01% 포인트 감소

○ 비가동원인: 전체 686 중 정도검사 등에 의한 비가동이 44% 차지

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 40건: 수질이상 27건, 오경보음 13건

- 수질이상 27건 : 염소미달 27건(관말지점 정체)

※ 강북 고도정수 처리 운전 중 염소 투입량 조정으로 일시적 염소미달 건 증가

⇒ 염소 투입량 증가 조치 등으로 정상 수질 회복

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 이상	전송이상	운영환경영향	기타
금 월	40	27	13		7	-	6	-
전 월	20	17	3		1	2	-	-

※ 붙임 2. 2015년 8월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2015년 1월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는 물 수질
기준에 적합하며, 가동률도 99.92%로 안정적으로 운영됨

□ 운영환경 변화에 따른 수질변화 등 모니터링 철저

○ 봉은배수지 통수 관련 관압상승 대비 수질감시 철저 추진

- 대상 : 봉은배수지 유입‧유출, 삼성동(삼성증압장, 봉은배수지 급수구역)

- 항목 : 탁도 및 잔류염소

○ 기온 하강에 따른 정수센터 목표잔류염소 농도 하향 조정

- 공급계통 잔류염소 농도 : 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3㎎/ℓ) 준수

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2015. 8.)

2. 경보음발생현황(2015. 8.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2015. 8.).  끝.