문서번호	정수시설과-3065
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		안길찬	09/16 박기석
협 조

2015년도 강북아리수정수센터

응집 침전지 벽체 보수공사 보고

2015.  9.

강북아리수정수센터

정수시설과

2015년도 강북아리수정수센터

응집 침전지 벽체 보수공사 보고

응집 침전지 벽체의 균열과 노후 정비로 내구성 향상과 안정적인 수돗물 생산을 위한 보수공사 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고드림.

Ⅰ		현 황

⏿ 공사현황

◦ 공 사 명 : 강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사

◦ 계약업체 : 거야건설㈜ 대표 김성환

◦ 공사기간 : 2015. 5. 6 ~ 11. 21

◦ 공사개요 : 4개소 응집 침전지, 연면적 6,170㎡

◦ 계약금액 : 781,587,100원

⏿ 공사위치 및 품질검사

○ 공사위치 : 응집 침전지 4개지(2계열 : 1,2,3지, 3계열 : 6지)

○ 공사내용 : 균열보수, 몰탈시공 후 도장

○ 품질검사

▸ 시험종목 : 부착강도(몰탈, 세라믹 코팅제), 압축강도(몰탈), 휨강도(몰탈)

▸ 시험기관 : 한국건설자재시험연구원

▸ 시험일자

- 부착강도 : 9월 7일(현장시험),      - 압축, 휨강도 : 9월 14일(연구원 시료시험)

▸ 시험결과

구 분	몰탈(N/㎟)					세라믹 코팅제(N/㎟)
	기준	시험값			결과	기준	시험값			결과
부착강도	1이상	1.6	1.7	1.2	충족	1이상	1.8	1.3	2.1	충족
압축강도	20이상	45.2	43.1	44.7	충족
		46.5	47.8	45.9
		46.3	46.2	47.9
휨강도	6이상	11.1	11.4	12.0	충족

Ⅱ		보고내용

⏿ 공사물량 증,감

○ 침전지 슬러지콜렉터 지지앵글지점 몰탈 미시공물량 지별53.06㎡ 감소,

○ 슬러지콜렉터 및 패들 축 지지대의 물량 추가와 일부 시설물 규격 치수 오기에 따른 물량 재산정으로 몰탈 시공물량 지별 71.56㎡ 증가,

○ 콘테이너 창고 1개소를 미설치하고 기존 정수장 시설 이용으로 감소,

○ 응집 침전지의 균열보수 357m를 설계하였으나, 실제 균열수량이 적어 균열 214m를 보수함으로서 시공수량 143m 감소,

⏿ 제경비 증,감

○ 고용 및 산업재해보상보험료 완납(발급자 : 근로복지공단 서울남부지사장)

- 가입 증명원 : 2015. 9. 15 발급

▸ 발급번호 : 2040-2015-13490

- 완납 증명원 : 2015. 9. 15 발급

▸ 발급번호 : 2040-2015-13491

▸ 징수유예액을 제외하고는 체납액이 없음을 증명함

○ 산업안전보건관리비 감액

- 계약금액 15,369,905원에서 계약업체 증빙자료 제출금액이 13,360,000원으로 감액

○ 건강, 연금, 노인장기요양보험료 미지출

- 계약업체에서 건강, 연금, 노인장기요양보험료와 건설기계대여금지급보증서 발급금액을 지급하지 않았음

Ⅲ		보고자 의견

○ 부착, 압축, 휨강도 품질검사 시험결과 품질기준을 충족하였으며,

○ 실제 시공물량 정산과 제경비 미지출에 대하여 정산설계변경하여도 당초 계약금액내에서 정산 가능하므로 설계변경에 반영하여 시행코자 합니다.

따로붙임 : 품질검사 성적서 및 제경비 사용 내역 1부 (별도)  끝.