문서번호	물순환연구과-496
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
장신요	이종규	최영준		09/16 정득모
협 조

중랑 하수처리 소형실험장치의

이차침전조 등 제작·설치 계획

2015. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	연구과제 선정 심의회 개최
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	물재생센터
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중랑 하수처리 소형실험장치의 이차침전조 등 제작·설치 계획

「생물학적 고도처리공법(MLE) 최적화 연구」와 관련하여 현장 MLE 실공정을 모사하기 위해 기존 하수처리 소형실험장치의 이차침전조 등을 제작․설치하여 MLE공법 최적화 현장 매뉴얼을 개발하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 「생물학적 고도처리공법(MLE) 최적화 연구」에서 신규 설치된 가변형 고도처리장치와 비교평가하여 최적운영방안 수립을 위해 기존 하수처리 소형실험장치에 이차침전조를 신규 제작․설치

□ 기존 실험장치는 이차침전조 체류시간이 부족하고 일차침전조의 미설치로 MLE 실공정 모사할 수 없어, 신규로 이차침전조를 제작․설치하고 기존 이차침전조를 일차침전조로 변경

Ⅱ		추진사유

□ 기존 장치현황

장 치 명	처리용량	제 작 사	설치일자
하수처리 소형실험장치	5m3/일 (가변형 A2/O)	온라인 인스트루먼트(한국)	2008. 12. 19

□ 실험장치와 실공정 체류시간(hr) 비교

○ 기존 이차침전조는 MLE 실공정과 비교하여 체류시간이 부족

○ 미설치된 일차침전조는 기존 이차침전조를 활용하는 방안 검토

명 칭	기존 실험장치	신규 실험장치	MLE 실공정	비 고
일차침전조	미설치	2.1	2.1
생물반응조	8.1	8.1	8.1
이차침전조	1.5	4.5	4.5	용량 부족

※ 신규 실험장치는 2015년 9월 제작․설치 완료

□ 이차침전조 제작․설치에 따른 고려사항

○ 이차침전조 용량증가로 생물반응조 높이 상향 조정

○ 침전조 이전 및 설치로 기존 전기케이블 교체 검토

□ 기타사항

○ 장기간 연속실험을 위해 송풍기 교대운전을 하고자 1대 추가 구매․설치

○ 가변형 고도처리장치 신규설치로 공간부족으로 장비 반입문 제작․설치

Ⅲ		이차침전조 등 제작․설치 내역

□ 이차침전조 및 PVC 배관

○ 이차침전조(1,200(∅)×1,070mm, 10T), 지지대

○ PVC배관(신규 배관 및 배관 교체 포함)

○ 생물반응조 벽의 아크릴 높이 20 cm 상향 조정

□ 이차침전조 관련 기계류

○ 이차침전조 감속기

○ 송풍기

□ 전기케이블 설치 등 기타

○ 기존 케이블 철거 및 신규 케이블 설치 등

○ 장비 반입문

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 금20,000,000원(금이천만원)

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(시설장비유지비)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적 제한)

Ⅴ		향후계획

□ 제작·설치 발주 : 2015년  9월

□ 제작·설치 완료 : 2015년 10월.  끝.