문서번호	정수과-4518
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	09/17 권오식
협 조
	정수시설과장			정인화
	주무관			김석정

제2정수장 전염소 진공압력 저하에 따른

수중급속혼화기 상향설치 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
정수과-3897호 (2015.8.18) 정수과-4111호 (2015.8.28.)	(주)대우건설 동방수기㈜	구의 재건설공사 염소설비 하자보수요청	수중급속혼화기 상향설치	하자처리

2015. 09

구의아리수정수센터

(정 수 과)

제2정수장 전염소 진공압력 저하에 따른

수중급속혼화기 상향설치 결과보고

`

제2정수장 전염소 투입설비의 진공저하에 따른 대우건설(주) 및 기기설치 업체와 협의하여 수중급속혼화기를 상향 설치하고  운영결과에 대하여 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		제2정수장 전염소 혼화설비 설치 현황

전염소	수중급속혼화기 및 인젝터 현황				설치방향
	설비 현황	용 량	수량	설치지점
1계열	수중급속혼화기	15 HP	1대	원수 유입배관 상부	수직 방향
	인젝터	Ø50mm	1식	원수 유입배관 상부 벽면 디퓨져	수평 방향
2계열	수중급속혼화기	15 HP	1대	원수 유입 배관 상부	수직 방향
	인젝터	Ø50mm	1식	원수 유입배관 상부 벽면 디퓨져	수평 방향

Ⅱ		수중급속혼화기 상향설치 운영결과

구 분	수중급속혼화기 상향설치 운영결과	비 고
1 계열	- 무 부하 상태에서 진공도 향상(최대 0.068Mpa) - 염소투입 상태에서 진공도 향상(0.051Mpa)	염소투입기 최대투입량 정상
2 계열	- 무 부하상태에서 진공도 향상(최대 0.068Mpa) - 염소투입상태에서 진공도 향상(최대 0.058Mpa)	염소투입기 최대투입량 정상
구 분	인젝터 진공도 점검결과	비 고
1 계열 ~ 2 계열	- 수압(4kg/cm2)이 진공생성 및 염소투입에 문제가 있다고 보고 드렸으나 재조사 결과 수압 문제아님. - 설치당시 업체{동방수기(주)}에서 부품을 빠뜨리고 설치되어 기능을 발휘하지 못하는 것으로 조사됨.	. 1, 2호 인젝터 연결 호스가 없음 . 염소투입기 최대투입량 정상

상향설치 및 운영결과

○ 상향설치 일자 : 2015. 08. 29(15:30~17:30)

○ 작 업 대 상 : 제2착수정 1,2계열 수중급속혼화기

○ 작  업  자

. 염소투입설비 설치업체 : 동방수기(주) 서호경 상무 외 2명

○ 상향설치 내역 및 운영결과

- 작업내역 : 수중급속혼화기1,2호 스토퍼 설치지점 1.5m 상향설치

- 진 공 도 : 정상 운영

. 무 부하상태에서 진공압력 : 1 계열0.067Mpa, 2계열 0.068Mpa

. 9.15일 현재 염소가스를 투입하는 상태에서 수중급속혼화기 진공압력

1계열0.048Mpa, 2계열0.056Mpa)

- 점검기간 : 2015.08.29.(18:00) ~ 2015.09.15.(10:00)

○ 진공도는 투입량에 따라 약간식 변화는 있으나 최대 투입량에서 이상없음.

수중급속혼화기 상향설치 원인 및 향후 대책

○ 수중급속혼화기는 염소가스 투입기실이 가까울수록 수심 약4m까지 설치 가능하나 거리가 멀어질수록 낮게 설치되어야 함

○ 전염소투입 운영결과 진공도 저하로 염소투입에 문제가 발생되어 수중급속혼화기 점검결과(8월21일부터~8월28일까지)에 따라 상향 설치 함.

○ 수중급속혼화기 상향설치에 따른 설치지점의 수심변화 : 약 3.2m → 1.7m

○ 상향설치후 2계열은 정상운영되고 있으며, 1계열의 진공도는 염소투입량에

따라 약간식 오르내리고 있음.

○ 현재 진공상태에서 염소가스 최대 투입에는 문제가 없는 것으로 확인 하였

으나 랩씰손상 등 지속적 점검 확인 필요(상황변화시 즉각 대처)

○ 수리를 위하여 반출 중인 예비수중급속혼화기가 입고되면 1계열에 설치하고1계열 수중급속혼화기는 샤프트 수리를 위하여 반출코자 함.

첨부 1. 제2정수장 수중급속혼화기 상향설치 전ㆍ후 진공압력상태 사진 1부.

2. 인젝터 연결호스 체결 사진 1부.  끝.