문서번호	물재생과-3904
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
마순조		이호복	09/17 김일운
협조
	주무관		박종석

『1처리장 초침 2-6』

슬러지수집기 점검보고

2015.09.16

『1처리장 초침 2-6』

슬러지수집기 점검보고

○ 일  시 : 2015. 09. 14

○ 장  소 : 초침 2-6계열

○ 기기명 : 초침 2-6 슬러지수집기

○ 내  용

- 초침 2-6지 시설개선공사 완료후 시운전 점검결과 체인플라이트

스프리켓과 감속기 구동축 스프라켓의 기어 마모로 인한 체인미끌림       의로 운전불가.

○ 원  인 : 장시간 사용으로 인한 마모로 추정

○ 보고자의견

- 스프라켓을 제작,구매후 연간단가업체에 의뢰하여 정비하고자함.