문서번호	시설관리과-19903
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 09/17 이자원

가압장 기전설비 등 점검결과 지적사항 조치계획

2015. 9. 17(목)

강서수도사업소

(시설관리과)

가압장 기전설비 등 점검결과 지적사항 조치계획

‘15년 하반기 가압장 기전설비 등 본부 합동 시설물 점검 후 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고드림.

관련근거

『‘15년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』(본부 시설관리과-746,‘15.2.2)

『가압장 기전설비 등 점검결과 통보』(본부 시설관리과-6716,‘15.9.11.)

점검개요

점검대상 : 5개소(제어센터 1개소, 가압장 5개소, 배수지 9개소)

점검기간 : ‘15. 9. 3 ~ 9. 9

점 검 자 : 본부 시설관리과(김현돈외 2명) 및 사업소 합동점검

점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반 등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검

점검결과 및 조치계획

지적건수 : 온수배수지 SPD 미설치외 4건

계	전기설비	계장설비	기계설비	시설물
5건	1	2	0	2

점검결과 및 조치계획

연번	시설명	점검결과	조치계획
1	우장산, 신정가압장	- 무정전전원장치 배터리(2010년제조) 내구연한(3년) 초과로 소손우려	- 배터리 교체 ·‘15년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치
2	신정 배수지	- 배수지 건물주변 폐자재 방치로 주변환경오염	- 주변 환경정비 ·정비조치토록 양천구 시설물담당에 협조공문 발송
3	성아 배수지	- 밸브실 출입구가 보행로에 위치하고 있어, 시건장치가 없어 파손위험	- 출입덮개 방호조치 ·정비조치토록 구로구 시설물담당에 협조공문 발송
4	목동 배수지	- 제어반 SMPS(Switching Mode Power Supply) 접점(99.3℃) 및 내부(90℃) 과열	- SMPS 교체 ·‘15년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치
5	온수 배수지	- MAIN 전원용 SPD(서지보호장치) 미설치	- SPD 설치 ·‘15년 전기설비 공사업체 (연간단가) 작업지시 후 조치

※ 상세 점검내용 및 사진 붙임 참조

행정사항

위 지적 사항에 대해서는 ‘15. 10. 2일까지 작업을 완료하고 본부 시설관리과에 조치결과 제출

붙임 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)