문서번호	계획설계과-553
결재일자	2015.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
최춘근	박기범	이규상	09/17 정중곤
협 조

‘광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역’ 중간보고회 개최 결과 보고

2015. 9.

급수부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	TF팀 회의 (’15.5.21.) 착수보고회 (’15.6.16.)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역’

중간보고회 개최 결과 보고

‘광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역’ 추진 관련 중간보고회를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역

○ 과업내용 : 암사·강북취수장에서 광암정수센터로 원수 공급(도수관부설 등)에 대한 경제성 및 타당성 조사

○ 시설개요

- 1단계: 취수펌프 개량/증설 Q=290천㎥/일, 양정78m , 도수관 D=1,500㎜  L= 11㎞

- 2단계: 흡수정 V=3,000㎥, 도수관로 D=1500㎜  L= 1.4㎞(하저터널)

▢ 용역기간 : 2015. 5.11. ~ 11.10 (용역비 318,020천원)

▢ 용역업체 : ㈜한국종합엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		착수보고회 개요

▢ 일  시 : 2015. 9. 11.(금) 14:00 ~16:00

▢ 장  소 : 4층 회의실

▢ 참석자(33명)

○ 내 부(22명) : 부본부장, 급수부장, 시설관리부장, TF팀원(19명)

○ 외 부 (4명) : 서울시립대학교 구자용 교수 등 4명

- 자문위원

성 명	소속 및 직위	비 고
구자용	서울시립대 교수	상하수도
김경엽	한국산업기술대 교수	펌프전문
이상철	동일기술공사 전무	상하수도
이동호	㈜한국건설관리공사 상무	시공분야

○ 용역사(7명) : 한국종합eng 송광수 사장, 상하수도·기계·전기 등 분야별 책임기술자 등 7명

▢ 중간보고내용

○ 과업내용 및 착수보고시 주요의견 검토사항

○ 서울시 취․정수시설 운영현황 및 취수원 수질현황

○ 2030 수도정비기본계획 관련 기본현황조사

○ 용수수요량 검토, 계획취수량, 취수시설 여유량 및 취수원 이중화 계획

○ 암사․광암정수장 구내배관 및 관로노선계획

○ 경제성 분석 및 원수 확보방안 등

Ⅲ		자문위원 및 참석자 주요의견

▢ 취수원 이중화 시설계획

○  암사2취수장을 개량할경우 기득수리권 소멸여부와 관련하여 법령 등 검토

- 취수지점 변경없이 취수장내 구조물 증축, 대수선에 따른 기득수리권 검토

○ 금번 광암취수원 이중화계획과 관련 계획취수량 규모를 2030년 일최대 생산량을 기준으로한 29.6만㎥/일과 광암정수센터 시설용량을 감안한  42만㎥/일에 대한 검토 필요

○ 광암취수원 이중화 계획중 단기 1안은 암사1 취수장에서 암사 1,2정수장으로 공급하기위해 암사1취수장 계열운전에서 통합운전으로 계획하였고, 암사 1,2정수장 착수정에서 유입밸브 개도제어를 통해 유량관리를 하도록 하였으나

에너지 손실과 시설물 안전성 확보를 위해 계열운전이 가능하도록 검토

○ 암사2취수장에서 광암정수장으로 공급하는 펌프는 주펌프 2대, 예비1대로 계획하였으나, 취수량 조절을 위해 조절펌프 계획 방안 검토

○ 암사취수장 전력공급은 암사정수장을 통해 공급되므로 안정성 확보를 위해 취수장에 대한 전기설비는 별도 수전으로 검토

▢ 관로노선 계획

○ 암사1,2 취수펌프 관로에 대한 수격현상을 전산프로그램을 사용하여해석 검토 필요

○ 관로노선계획과 관련 수격완화설비에 대한 검토 필요

○ 관로 노선계획은 지하매설물, 공사비 및 공사기간을 고려하여 계획

∙암사2취수장 → 선사로 → 강일동교차로 → 삼성엔지니어링 → 초이동초광로 → 광암정수장

○ 암사2정수장은 도수관로에서 전염소를 투입하고 있으므로 광암계통 계획도수관로 분기위치는 전염소 투입 밸브실 전단에서 분기

○ 용수공급의 안정성 확보를 위해 계획 도수관로 관경확대(D1,500㎜→D1,800㎜)를 통한 취수펌프 양정 검토

▢ 경제성 조사 및 원수확보 방안

○ 원수료 절감에 따른 경제적 효과뿐아니라 간접적인 효과(사회적 편익)를  분석하여 제시

○ 취수원 이중화 구축으로 혼합취수 시 수질관리나 약품투입조건 등이 달라 지므로 취수는 일정 수급비율이 필요

○ 단기 계획 시 암사취수장 원수 수질이 팔당 광역 원수수질보다 낮아지므로 팔당 광역 원수수질과 비슷한 강북취수장에서 공급하는 장기계획 조속 추진 필요

Ⅳ		행정사항

▢ 외부 자문위원 자문비 지출

○ 소요예산 : 60만원(4명×15만원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용,일반관리비, 일반운영비(사무관리)

○ 지출방법 : 개별 계좌입금

Ⅴ		향후계획

▢ 중간보고회 자문의견 등 반영하여 용역추진

▢ 최종보고회 개최 : 10월 중순(예정)

첨 부 : 1. 중간보고자료 1부.

2. 회의전경 1부.

3. 회의참석자 현황 1부.

4. 자문의견서 1부. 끝.