출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	09/18 이만기

	명에 따라 통수전, 잔류염소 모니터링 및 공원 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 9. 17.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보       고       내       용

일    시

2015년 9월 17일  09:30 ~ 17:00

건    명

출장복명서(통수전, 잔류염소 모니터링 및 공원 음수대 수질검사)

출 장 자

공업7급 이병주, 유정미

내용

○ 통수전 수질검사

- 천호대로 확장공사 통수전 수질검사

- 현장 5항목 수질검사결과 수질기준에 모두 적합

검사항목	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)
검사결과	0.12	0.27	7.1	0.00	0.00

○ 잔류염소 모니터링 지점 수질검사

- 금호동 산 37-7번지 등 6개소에 대해 잔류염소 수질검사

- 수질검사결과 수질기준에 모두 적합

○ 공원 음수대 수질검사

- 광진교 음수대 2개소(1개소 공사중) 현장 5항목 수질검사

- 수질검사결과 수질기준에 모두 적합

※ 잔류염소 모니터링 및 공원 음수대 수질검사결과 별도 보고

끝.

비  고