문서번호	총무과-11968
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	총무과장	한성백제박물관장
김인철	김영선	09/18 이인숙

2015년 한성백제박물관

하반기 정기 및 추석대비 특별 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2015년 한성백제박물관

하반기 정기 및 추석대비 특별 안전점검 결과보고

한성백제박물관 및 부속건축물에 대한 2015년 하반기 정기 및 추석대비 특별 안전점검을 외부전문가와 합동으로 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 재난 및 안전관리 기본법

○ 총무과-15975(2014.12.30.) 「2015년 한성백제박물관 시설물 유지관리 계획」

○ 총무과-11501(2015.9.9.) 「2015년 한성백제박물관 하반기 정기 및 추석대비 특별 안전점검 계획」

□ 점검개요

○ 점검기간: 2015.09.14.~09.17.

건축물 명칭	대지위치	연면적(㎡)	준공연도	비 고
한성백제박물관	위례성로 71	19,423.06	2010.10.20	지하3층,지상2층
몽촌역사관	올림픽로 424	1,666.2	1991.02.28	지하1층,지상1층
움집터전시관	올림픽로 424	670.19	1993.06.28	지상1층
백제학연구소	올림픽로 424	617.62	1989.06.01	지하1층,지상1층

○ 점검방법: 외부전문가와 합동으로 점검 실시

- 외부전문가(건축분야): 네오크로스구조엔지니어링 대표 건축구조기술사 김정선(서울시 건술기술심의위원)

- 점검반원: 각 분야별 담당자(준공무직 포함)

○ 점검결과

- 건축 분야

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함
몽촌역사관	- 주요 구조부 비교적 안전함 - 지붕이 파라펫의 미장이 일부 탈락했고, 지붕층의 방수 및 보호층이 들뜨고, 부식, 균열이 발생하였으나 구조적인 안전과는 무관함. ⇒ 누수가 발생할 경우에는 긴급히 보수를 하여야 함
백제집자리전시관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 철골구조물에 온도 수축·팽창에 의한 영향과 바람하중에 의한 변형이 반복적으로 작용하여, 추후 누수가 발생 할 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요함.
백제학연구소	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 - 조적벽에 사선 균열, 바닥 타일에 균열이 일부 발생하였으나, 주요 구조부는 비교적 안전한 것으로 판단함. - 지하철의 영향이 있을 수 있으므로 조적벽의 균열 폭을 지속적으로 측정해야 함 완공된 지 26년이 지난 건물이므로 지반 침하에 의한 영향은 정지된 상태이므로 구조적인 안전에는 문제가 없음. - 지하층이 없는 지층 슬래브에 지반 침하에 따른 바닥 처짐 및 균열, 바닥타일의 파손이 발생했음 ⇒ 구조적으로 문제는 없으나 보수를 요함

- 조경, 전기, 통신, 기계 분야

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관 백제학연구소	○ 녹지분야: 이상 없음 ○ 전기분야: 이상 없음 ○ 통신분야 - CCTV시스템: 카메라 야간적외선 촬영 이상 ⇒ 원인 분석 중 ○ 기계분야 - 빙축열 브라인펌프 2호기 모터 손상으로 예비펌프 3호기 사용 ⇒ 모터펌프 수리 예정
몽촌역사관 움집터전시관	○ 이상 없음

○ 점검결과에 따른 조치사항

- 보수가 필요한 부분은 보수계획 수립하여 보수·보강공사 시행

□ 행정사항

○ 외부전문가 점검수당

- 소요예산: 249,900원/인․일(특급기술자)×1인×1일=249,900원

- 예산과목: 선사고대 역사문화 공간 창조, 서울의 고대역사문화를 조명하는 박물관구현, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영, 사무관리비(100-201-01)

붙임  안전점검 체크리스트 7부.  끝.