문서번호	시설관리과-138
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손병대		강준성	01/03 원의덕
협 조
	주무관			박원모

2013년 12월 배수지· 가압장 기전설비 월간 정기점점 결과 보고

2013. 12

강남수도사업소

(시설관리과)

2013년 12월

배수지ㆍ가압장 기전설비 월간 정기점검 결과 보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 배수지․가압장에 대하여 안전사고 예방과 기전설비 운영의 안정성 유지 확보에 따른 정기점검 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 2013년도 배수지ㆍ가압장 기전설비 유지관리계획[시설관리과-2389(2013.2.1)]

□ 점검현황

○ 점검기간 : 2013.12.1 ∼ 12.31

○ 점검대상 : 중앙제어실 및 가압장 24개소, 배수지 6개소, 관사 1개소 4세대

▸ 중앙 제어실 (1) : 사업소

▸ 배  수  지 (6) : 서초, 양재, 방배, 반포, 내곡, 일원

▸ 가  압  장 (24) : 유인 1개소, 무인 4개소, 무인증압 19개소

▸ 관사시설물  (1) : 우면산가압장 관사 1개소(4세대)

▸ 전식 방지 시설 : 92개소

○ 점 검 반 : 기전팀장(총괄)외 12명

▸ 기  전  팀 : 손병대, 박원모, 이극희, 김문호 ▸제  어  실 : 임경범

▸ 안전관리자 : 정영준, 박범양  ▸순찰보수반 : 임진섭, 황준석, 한원일

▸ 상수도사업본부 시설관리과 : 김현돈, 주광복, 류홍규

□  점검내용

○ 제어설비 : 제어실과 현장설비 연동 운전, 데이터 감시상태 및 보안시설 상태 등

○ 가 압 장 : 각종 배관밸브와 펌프 정상가동 및 전기수전상태, 지시계동작 등

○ 배 수 지 : 계측설비 정상동작 및 화재발생요인 여부, 무인경비설비 등

□ 주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

○ 중앙제어실 :   특이사항 없음

○ 가압장

12.02	․ 내곡 3호기 모터펌프 교체,방배 2호기 펌프 수리 점검	- 자체,주호산업, ㈜신한알엔디
12.03	․ 내곡가압장 공사현장점검,일원가압장,궁마을,쟁골증압장 기전시설물 점검	- 자체 - 주호산업(펌프교체)
12.04	․ 반포,방배,우면산,내곡가압장 전기,통신설비 및 cctv점검	- 자체,누리
12.05	․ 우면산,국민단지,방일초,형촌,송동 전기 및 통신설비 점검	- 자체 - 자체
12.06	․ 삼성,역삼1,2,3,논현1,2,3증압장 전송,통신설비 점검 ․ 일원가압장 인버터2호기 주파수 이상 현장점검	- 자체 - 자체
12.07	․ 내곡가압장 수전설비 교체 공사 현장 입회	- 자체,중구전력
12.09	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(내곡가압장,중앙제어실) (수전설비,cctv,제어설비,모터펌프 등)	- 자체,본부
12.10	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(우면산가압장) (수전설비,cctv,제어설비,모터펌프 등)	- 자체,본부
12.11	․ 방배가압장 본부장방문대비 소장님 사전 현장점검 ․ 도곡2 증압장 시운전(펌프,통신,전원설비 등)	- 자체,소장님 - 신한알엔디
12.12	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(방배가압장) (수전설비,cctv,제어설비,모터펌프 등)	- 자체,본부합동
12.13	․ 내곡가압장 2호펌프 설치 및 3호기 시운전 현장 점검 ․ 우면산,일원,삼성가압장 기전시설물 점검	- 주호산업 자체
12.14	․ 일원가압장 모터펌프 및 전송설비 점검	- 자체
12.16	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(반포가압장) (cctv,측정설비,모터펌프 등)	- 자체,본부합동
12.17	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(일원가압장) (cctv,측정설비,모터펌프 등)	- 자체
12.18	․ 삼성가압장 압력전송계 설치 공사 현장 입회 ․ 내곡,일원가압장,세곡,역삼증압장 기전시설물 점검	대공전력 - 자체
12.19	․ 일원가압장,자곡증압장 기전시설무 점검	- 자체
12.20	․ 방배,우면산가압장,방일초,구룡증압장 기전시설물 점검	- 자체
12.23	․ 삼성가압장 압력전송계 설치 공사 및 기전시설물 점검 ․ 반포가압장 모터펌프 전원선 주름관 설치	- 자체,소장님 자체
12.24	․ 삼성가압장 공사현장,사무실,기전설비 점검 ․ 일원가압장 옥상배수로,기전설비등 점검	- 자체,과장님
12.26	․ 우면산,방배가압장,국민단지,방일초증압장 기전설비 점검	- 자체

12.27	․ 일원가압장,삼성,논현3증압장 및 기전시설물 점검	- 자체
12.30	․ 가압장 크레인 정기 안전검사 (일원,내곡,우면산,방배,반포)	- 한국안전기술협회
12.31	․ 삼성가압장 전력제어 결선작업 및 소프트웨어 보완작업 확인 및 국민단지 증압장 단수복구 작업	- 한국디지털콘트롤

○ 배수지

12.02	․ 일원배수지 2지 유입밸브 및 기전시설물 점검	- 자체 및 준영엔 지니어링
12.03	․ 반포배수지 월동대비 시설물 점검 및 유량계점검	- 자체
12.07	․ 내곡배수지 수위 점검 및 시설물 점검	- 자체
12.09	․ 내곡,서초배수지 배수시설 및 전기설비 점검 실시	- 자체
12.14	․ 일원배수지 유출밸브 교체 현장 입회점검 (유출밸브 150mm 2개소,구동구1개소)	- 준영엔지니어링
12.16	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(반포배수지) (cctv,측정설비,배수설비,유출입밸브 등)	- 자체,본부합동
12.17	․ 하반기 기전시설물 본부합동 점검(서초,일원배수지) (cctv,측정설비,배수설비,유출입밸브 등)	자체,본부합동
12.18	․ 일원배수지 유출입밸브 및 기전시설물 점검	- 자체
12.19	․ 일원,내곡배수지 통신,전송설비 및 기전설비 점검	- 자체
12.23	․ 반포배수지 3,4지 항출입구 기계식 수위계 철거	- 자체

○ 전기방식 시설

○ 구역유량계

- 12.05 : KN-1 유량 현장점검(정상) 및 ups 철거

- 12.19 : 신설 자곡증압장 외 보금자리주택 단지 신설 유량계 전송판넬 점검

○ 관  사  : 특이사항 없음

- 12.20 : 관사 3호(이경재) 퇴거

붙임 : 2013년 12월 배수지ㆍ가압장 월간 정기점검 결과 및 조치내역 1부.  끝.