문서번호	급수운영과-18912
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		09/21 이자화
협조	주무관		김기태
	주무관		최선보

노후 및 고장 제수변 교체 정비계획

2015. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 및 고장 제수변 교체 정비계획

금천구 독산동 1001-14번지 주변 노후 및 고장 제수변으로 지수조치 및 녹물출수로 상수도유지관리에 어려움이 발생되어 노후(고장)제수변을 교체 정비코자 보고드림.

현  황

◉ 위     치 : 금천구 독산동 1001-14번지 및 1003-1번지 앞

◉ 재질 및 구경 : 회주철 600mm(버터플라이밸브) 및 100~300mm(회주철)

연 번	위 치	재 질	구 경	설치년도	비 고
1	독산동 1001-14	회주철	200	1987	퇴수변
2		회주철	300	1987
3		버터플라이	600	1995	고장(고착)
4	독산동 1003-1	회주철	300	1982

보고내용

◉ 연번 ①은 D200mm 노후 회주철 퇴수변으로 누수가 있어 스텐레스 제수변 교체

◉ 연번 ②은 D300mm 노후제수변으로 녹물출수로 내식성 밸브로 교체

◉ 연번 ③은 D600mm 노후 및 고장(고착)으로 개폐 불량 및 지수가 잘 되지    않아 내식성 밸브(버터플라이) 교체

◉ 연번 ④은 D300mm 노후제수변으로 녹물출수로 내식성 밸브(다용도)로 교체

※ ①,③,④번 공사시 단수지역 없으며, ②번 공사시 단수수반(약20세대)

처리 의견

- 위와 같이 노후 및 고장난 제수밸브에 대하여 공사의 시급성을 감안 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [석경건설 ㈜, 대표 김윤경]로 하여금 시공토록 작업지시   하고 추후 정산코자 함.

※ 예산비목 및 소요예산

- 예산과목 : 시설비(노후밸브 교체비)

- 소요예산 : 18,000천원.

따로붙임  :  위치도 1부. 끝.

위치도 및 현황

위치 : 금천구 독산동 1001-14(팔마빌딩) 및 1003-1번지 앞

1

2

3

4