조치명령 대상 점검 확인서 *********

대 상 명	*******			****	***********
소 재 지	**********	***	***	***	02-360-6937
명령번호	*********************			** **	*******************

	시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
소화설비	전층 TPS실 내 소화기 미비치로 비치 요함	NFSC 101 제4조	2015. 07.13	완비
경보설비	19층 SK내 2번 소화전 측 회의실 차동식감지기 작동불량으로 정비 요함	NFSC 203 제7조
	19층 2번전실 앞 회의실 차동식감지기 작동불량으로 정비 요함
	2층 KDB생명 최은영 자리상부 연기감지기 작동불량으로 정비 요함
	지하1층 중앙 엘리베이터 홀 연기감지기 불량으로 정비 요함
	지하2층 A계단 전실 연기감지기 LED점등불량으로 정비 요함
피난설비	20층~19층 A계단 계단통로유도등 점등불량으로 정비요함	NFSC 303 제6조
	6층~5층 A계단 계단통로유도등 점등불량으로 정비 요함	NFSC 303 제6조
	지하1층 명동할머니국수 휴대용비상조명등 설치위치 불량으로 정비 요함	NFSC 304 제4조
	지하1층 명동할머니국수 내 피난안내도 부착요함	다중이용업소의 안전관리에관한 특별법
	지하1층 소공동뚝배기 내 휴대용비상조명등 표지 미 부착으로 부착 요함	NFSC 304 제4조
	지하1층 소공동뚝배기 내 피난안내도 부착 요함	다중이용업소의 안전관리에관한 특별법

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	주현태		허병택		설춘일		09/21 강신철
협조