함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	배수과장
(경유)
제목	봉은배수지 급수운영 관련 의견 회신

1. 배수과-6639호(2015.9.17.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수 추진상 문제점에 대하여 우리과 의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 급수운영상 문제점

당초 배수지 건설계획과 다르게 통수과정에서 봉은배수지 펌프 가동대수 및 공급량 증가로 예비펌프 부족, 정격 토출압력 확보불가 등 문제점 발생

나. 검토요구사항

현재방안대로 통수추진시 펌프여유부족이 우려되므로 기존펌프 유량확대․조정 가능여부 및 신설(예비)펌프 증설 가능여부 검토

다. 검토의견

- 펌프 증설 또는 유량확대시 전력부하 증가로 인해 변압기 및 각종 설비용량 변경으로 인해 교체가 불가피하고

- 설비를 늘려 계획대로 통수한다고 해도 급수구역 내 관압 편차가 너무 커 에너지 낭비, 누수량 증가, 과수압으로 인한 민원발생 등 많은 문제점이 예상되므로 기존 증압펌프를 가동 급수구역 축소방안 검토.  끝.

	생산부장
주무관	박태원		기전설비과장	서대훈		생산부장	09/21 박용철
협조자
시행	기전설비과-6426	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 27 서울시상수도사업본부 생산부	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	부분공개(5)