문서번호	물재생과-3949
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김재우		09/21 김일운
협 조
	주무관		유영욱
	주무관		박종석

유입 소풍기 3호기 가습기 점검 보고

2015. 9.

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입송풍기 3호기 가습기 점검보고

■ 현황

송풍기실 송풍기 3대 (75kw x 3)

■ 점검일시: 2015년 09월17일

■ 점검설비

유입펌프장 송풍기 3호기 가습기

■ 점검내용

송풍기 3호기 가동중 가습기 휀에서 소음발생

■ 원인

장시간 사용으로(2002년도 설치) 가습기 격자 휀이 이격 및 소음발생

(격자와 격자를 잡아주는 전산볼트 절단).

■ 조치계획

전문업체에 의뢰(한기실업) 분해조립 요망.끝.