	양천소방서
수신	******************* *********************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 16일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** *** ********	소화설비	다음장소 충압펌프 기동 릴레이 불량 → 정비요함 - 수신기함 내 릴레이 불량 2. 저수위 스위치 없음 → 정비요함 3. 다음장소 알람밸브 2차 압력계 불량→ 정비요함 - 2층 4. 송수구 마개 미설치(2개소) 및 압력범위 명판 미부착(1개소) → 정비요함	2015.10.16	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	다음장소 발신기경종 선로 불량 → 정비요함 - 2층 3번 발신기(대성전앞쪽) 다음장소 감지기 선로 단선 → 정비요함 - 1층 연도실 내 3. 다음장소 비상방송 연동 불량 → 정비요함 - 2층 대성전 내		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203 비상방송설비의 화재안전기준 NFSC202

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/21 박선호
협조자
시행	예방과-14893	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개