문서번호	시설관리과-15901
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정희철		김충완	09/22 이계환
협 조

추석연휴대비 기전시설물 점검결과 보고

2015. 09.

시설관리과

추석연휴 대비 기전설비 점검결과 보고

추석 연휴기간 동안 안정적으로 시민에게 아리수를 공급하고자

가압장 ․ 배수지의 기전시설물에 대한 점검결과를 보고 함.

□ 점검대상(총43개소)

- 가  압  장 : 8개소(무인)

- 지역배수지 : 2개소

- 소배수지 : 6개소

- 증압펌프장 : 27개소

□ 점검 및 처리기간 : 2015. 9.7(월) ~ 9.18(12일간)

□ 점검방법 : 점검표에 의거 순찰점검 시행(육안 및 계측기 점검)

□ 주요 점검사항

- 배관 ․ 밸브류 정상작동 여부

- 모터펌프 및 배수펌프 정상운전 여부

- 수배전반, 변압기, 인버터 등 기전설비 전반 정상운전 여부

- 전송설비 작동상태 및 배수지 수위계 정상 작동 여부 등

□ 점검결과 및 보고내용

- 월계증압장 : 모터펌프(1호) 고장 수리 완료

- 번동가압장 : 정전사고 발생 가동중지→ 한전변압기 교체 수리 완료

- 삼각산증압장 : 모터펌프(1호) 가동이상 EOCR 센팅 조정

- 쌍문4증압장 : 토출압력계 이상 교체 수리 완료

- 수락산증압장 : 1호기 예비 인버터 교체 및 수리 의뢰

□ 기타사항

- 추석 연휴기간 동안 돌발적인 사고에 대비하여 신속히 출동하여 조치할 수      있도록 긴급복구 협력업체에 비상연락체계 유지 협조 요청.

첨부 : 기전설비 점검표 1부.

< 별첨 >

기전설비 점검표

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 이상유무 - 수․배전반 계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 수분흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌프	- 중심축 일치여부 - 커플링 틈새간격 적정여부 - 커플링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- 전송장치 정상가동 여부 - 전송선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 파손여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 용접부 및 플랜지 접합부 접합 및 볼트 조임 상태 - 기 타	이상 없음

끝.