보   고   서

(난방 전환을 위한 가스흡수식냉온수기 기계세관 계획)

시 행	원무과-13423
보존기간	년
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	원무팀장	원무과장
	위재영	김은중	09/22 김석태

우리 어린이병원내 냉·난방을 공급하는 설비인 가스흡수식냉온수기에 대한

기계세관을 실시하여 냉난방 성능향상 및 에너지절약에 만전을 기하고자 함.

□ 건    명 : 가스흡수식냉온수기기 세관

□ 장비현황

품 명	규 격	대 수	제작업체	용 도	설치장소	비고
냉온수기	320RT	2대	삼중테크	냉난방용	지하 기계실

□ 일    자 : 2015. 10. 5. ~ 10. 8.(4일간)

□ 작업내역

- 수실카바 분해조립 및 수실열교환기 세관(증발기, 응축기, 흡수기)

- 스케일 제거 및 보냉작업

- 부분도장작업(수실내부 광명단 및 작업부위 도장)

- 추기작업 및 판넬콘트롤 점검

- 쿨링타워 소제 및 점검(스트레이너 청소 및 광명단 도포 포함)

- 계절별 냉난방 절환작업(1년간) 및 시운전 실시

□ 계약방법 : 수의계약

※ 수의계약 사유

해당 가스흡수식냉온수기는 병동 및 치료공간에 냉·난방을 공급하는 주요 기계시설물로서, 스케일 및 녹 등으로 인한 성능저하를 사전에 방지하기 위해서는 세관을 실시하여야 하는 바, 해당 세관비용이 소액임에 따라 해당 기계의 제작업체이며 세관전문업체에 세관을 의뢰하여 기계시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소요예산 : 6,360천원

□ 계약업체 : 삼중테크(공조CS 중부센터) 대표 이상훈 (☏02-408-8144)

서울 송파구 동남로8길 30-46

□ 예산과목 : 의료서비스 제고, 진료수준 제고, 청사시설운영관리, 일반운영비

(공공운영비)

붙임  가스흡수식냉온수기 사진 1부. 끝.