문서번호	서울특별시공무원수련원-6826
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		代고명재	09/22 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

2015년 수련원 고효율에너지 기자재(LED) 교체 계획

-+

2015. 9

서울특별시공무원수련원

2015년 고효율 에너지기자재(LED) 교체 계획

수련원에서는 최근 전력수급 여건이 어려워짐에 따라 전력위기 극복을 위하여 공공청사내 조명사용 감축을 통한 수요관리로 선제적 대응 방안을 마련하고, 저탄소 녹색성장 기본법 및 공공부문 온실가스 에너지 목표관리운영, 수련원 에너지 절약추진계획에 따른 기준배출량 대비 2020년까지 온실가스 감축율 20%을 위한 고효율 에너지 기자재(LED)를 상시점등 부분(객실)을 중점적으로 교체하여 에너지 목표관리운영에 최선을 다하고자 함.

▣		추진일정

추 진 일 정 : 2015년 10월중

구 매 방 법 : 조달구매(LED실내조명등3종. 133개))

작 업 방 법 : 조달구매 후 자체작업(시설팀2명, 공무직6명)

▣		관련근거

	「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 및 같은법 시행령 제27조 내지 제28조에 따른「공공부문 온실가스· 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」 제11조(목포설정) ①항 에너지사용합리화 추진에 관한 규정 제11조(고효율 에너지 기자재사용) 공공부문 온실가스 감축목표* 달성을 위해 2015.8.12. 개최된『공공부문 온실가스 감축 향상방안 설명회』발표 (기후변화대응과-12592(2015.8.21.)-(공공부문 온실가스 감축 목표 : 기준배출량 대비 2020까지 20% 감축)

▣		추 진 배 경

공공기관 에너지사용합리화 추진에 관한 규정 이행

전력위기 극복을 위한 자체 에너지 절약 방안 강구

공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영에관한 목표관리 이행(2020년 기준배출량 20% 감축)

▣		추 진 방 향

객실(방,주방등) 에너지 사용합리화 추진을 위한 고효율 에너지기자재(LED) 교체 실시(133개)

① 현재 객실 등기구 설치 현황 :  – 전등기구(방FPL36W*3등용)  ▶ 51등

– 전등기구(주방FPL36W*2등용)  ▶ 80등

– 전등기구(방FPL36W*2등용)  ▶ 2등

② 교체 예정 등기구 설치 현황 :  – 전등기구(방LED실내조명등 25W용) ▶ 51등

– 전등기구(주방LED실내조명등 18W용) ▶ 80등

– 전등기구(방LED실내조명등 25W용) ▶ 2등

▣		추진계획

객실(방,주방등) 에너지사용합리화 추진을 위한 고효율 에너지 기자재(LED) 교체 실시(133개)

◘ 현재 고효율 에너지 기자재(LED) 교체 예정 현황

등기구교체 전.후 모습			기존갯수 (FPL)	교체예정갯수 (LED)	연간전력 소비량(kwh)	연간전력 감축량(kwh)
교체전	교체후
			FPL36W*3등 (고정형)	LED25W (고정형)	① 19,051 (1일10시간 사용시)	① - ② 14,641
			51	51	② 4,410 (1일10시간 사용시)
			FPL36W*2등 (매입형)	LED25W (매입형)	① 518 (1일10시간 사용시)	① - ② 180
			2	2	② 180 (1일10시간 사용시)
			FPL36W*2등 (고정형)	LED18W (고정형)	① 20,736 (1일10시간 사용시)	① - ② 15,552
			80	80	② 5,184 (1일10시간 사용시)
총 계			133	133	40,306	30,532

◘ 향후 고효율 에너지 기자재(LED) 교체 예정 금액

종 류	LED램프 종 류	LED교체 예정수	조달단가 (원)	예상금액 (원)	조달수수료 (원)	비 고
LED실내조명등	LED 25W	51	130,000	6,630,000	67,970	부가세포함
LED실내조명등	LED 25W	2	110,000	220,000
LED실내조명등	LED 18W	80	80,000	6,400,000
총합계	3종	133		13,250,000	67,970	13,317,970

▣		행 정 사 항

고효율 에너지 기자재사용(LED) 교체 비용 사용 내역

- 2015년도 잔여예산 반영으로 교체 실시

- 예산과목 : 수련원객실및연수프로그램, 일반운영비, 사무관리비

고효율 에너지 기자재(LED) 구매 방법

- 조달구매(3종)

※ 첨부 : 객실 LED등기구 교체 예정 현황 – 1부.    끝