문서번호	슬러지재활용과-7436
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장
김용찬		전결 09/23 이동신
협조

농축기동 반류수 모노펌프(C호) 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

농축기동 반류수 모노펌프(C호) 수리계획 보고

제3처리장 농축기동에 설치되어 있는 반류수 모노펌프(C호)가 장기간 가동에    따른 마모로 고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비고(설치년도)
#3농축기동	반류수 모노펌프(C호)	- 15kw*80㎥/hr	1대고장	2008년

□ 점검결과

○ #3농축기동 반류수 모노펌프(C호)가 2008년 설치되어 장기간 가동으로 인한 로타, 스테타, 유니버샬조인트 등이 마모되어 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 반류수 모노펌프를 정상가동 할 수 있도록 모노펌프 제조업체인 ㈜유천엔지니어링에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	고장난 모노펌프 분해 모습(C호)	내 용

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 ㈜유천엔지니어링에 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금4,700천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 견적서 2부.   끝.