문서번호	시설관리과-26339
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		代오정훈	09/23 오기석
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			代박병화
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2015년 09월 23일 (수)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠,휀스,주변상황	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 중블럭유량계 전기 안전점검 실시(사진첨부) - 점검기관 : 한국전기안전공사 - 점검대상 : DBM-15,DBM-16,DBM-19 - 점검내용 : 각종계전기,차단기,접지,절연저항등 점검 - 점검방법 : 육안점검 및 절연저항 등 - 점검결과 : DBM-15 (접지 저항값 100Ω이하 →초과 350Ω)접지 저항값 불량 DBM-16 (접지 저항값 100Ω이하 →초과 140Ω)접지 저항값 불량 DBM-19 (특이사항없음 양호) ○ 아차산배수지 - 1지,2지,3지,4지 항 배수지 수위계 선로정비 완료 - 관랑실 배수펌프 작동상태 점검 이상없음 - 전동밸브 동작상태 및 배관 누수여부 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 지방공업주사보 강정복