주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	09/23 이성재
협 조
	주무관		정희중

문서번호 :	정수과-4925

□ 잔류염소 감시 결과 (9.16~9.22)                          (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.42	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.15
	주	0.42	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.15
9.16(수)		0.45	0.41	0.36	0.28	0.51	0.28	0.23
9.17(목)		0.46	0.40	0.35	0.28	0.45	0.28	0.23
9.18(금)		0.48	0.40	0.34	0.32	0.44	0.28	0.24
9.19(토)				통	신	이	상
9.20(일)				통	신	이	상
9.21(월)		0.45	0.39	0.35	0.30	0.53	0.30	0.24
9.22(화)		0.41	0.38	0.34	0.28	0.47	0.25	0.26
최대값		0.48	0.41	0.36	0.32	0.53	0.30	0.26
최소값		0.41	0.38	0.34	0.28	0.44	0.25	0.23
평 균		0.44	0.40	0.35	0.29	0.48	0.28	0.24
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015. 9. 21. 12:00	0.45mg/L→0.42mg/L	송이섭/김유선

끝.