문서번호	시설보수과-5356
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤	박용선	09/23 임대성
협 조
	주무관		나철흠

서부교 하부 열배관 압입횡단 관련 보고

동부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

서부교 하부 열배관 압입횡단 관련 보고

위례에너지서비스(주)에서 추진 중인 “하남 미사-위례 연계 열배관공사”와 관련 서부교 하부 지역난방 열배관 압입횡단의 시공 및 안전성에 대한 검토 결과임.

Ⅰ	공사개요

▢ 시설개요

시설명	준공일	규 모	구조형식	설계하중	노선명	비고
서부교	1987. 6.30	B=25.0m L=22.1m	상부 : 라멘 하부 : 벽식	DB-24	거여동길

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 서부교 하부 지역난방 압입횡단 열배관공사

○ 위    치 : 하남시 감일동 ~ 서부교 ~ 서울시 송파구 방이동

○ 공사개요

- 배관연장 : 이중보온관(600㎜), 가스관(20inch) 44m(Semi-Shield구간)

- 추 진 관 : 강관Caising(D=1,200㎜ 2열, D=1,000㎜ 1열)

○ 공사기간 : 2015.10 ~ 11.30

○ 발 주 처 : 위례에너지서비스(주)

○ 시 공 사 : ㈜정호이앤씨

Ⅱ	세부공종

○ 터파기 및 되메우기 : 2개소(추진구 1, 도달구 1)

○ 흙막이공(가시설공) : 시트파일 2개소

○ 계 측 공 : 10개소(지중경사계 4, 지하수위계 2, 지표침하계 4)

○ Semi-Shield 추진 : 44m(D=1,200㎜ 2열, D=1,000㎜ 1열)

○ 추진기지 설치 : 1개소

Ⅲ	공법 및 시공순서

○ 시공방법 : 세미 쉴드(Semi-Shield)공법

○ 시공순서 : 가시설 및 반력벽 설치작업 – 버림콘크리트 타설 – 추진기계 및 레일 설치 – 추진헤드 – 추진 선도체 기계,기구 설치 – 추진작업 – 추진관 작업 – 추진관 강관용접 연결 – 추진관 케이싱 연결작업 – 추진체 도달작업구 도달 – 추진체 인양작업 – 기계,기구 철거작업 – 관내 케이싱 회수작업 – 벽체 마감 및 몰탈 그라우팅 작업

Ⅳ	하부 동공관리 방안

○ 굴진 중 동공조사

- 굴진 데이터관리 : 일일 굴진량 및 배토량을 비교 체크

- 계측기 관리 : 우수암거 내 지표침하계 3개소의 데이터를 주 2회 관리

○ 동공발생 사전 확인 및 대책방안

- 발생원인 파악

․ 굴진 중 추진속도에 비해 배토량이 현저히 증가할 경우

․ 지하수위가 현저히 저하한 경우

․ 우수암거 내 지표침하계의 측정값이 상이할 경우

- 대책방안 : 동공발생 예상지점 내시경으로 확인 후 그라우팅 실시

Ⅴ	안전관리 대책

○ 별첨 시공계획서 참조

Ⅵ	조치계획

○ 위와 같은 사항으로 붙임 공사허가 조건을 제시하고 서울시 위례신도시와 하남시에 안정적인 열공급을 위한 공익사업의 일환인 점을 감안 공사가 원활히 추진될 수 있도록 승인․회신코자 함.

붙 임  1. 공사허가 조건 1부.

2. 시공계획서 1부. 끝.