문서번호	수처리과-56
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	수처리과장
박종석	유영욱	01/06 차승원

반송펌프용 전동기 회전축 고장 보고

2014. 1. 6

수 처 리 과

반송펌프용 전동기 회전축 고장 보고

□ 일  자 : 2014. 1. 3.

□ 장  소 : 2처리장 종침 지하관랑

□ 기기명 : 반송펌프용 3상 유도전동기 회전축

□ 사  양 : 3상 380V 37Kw(50마력)

□ 설치년도 : 1996. 06.

□ 내  용: 반송펌프용 구동 전동기 회전축 마모현상

□ 원  인: 2014년 1월 3일 오전 10시경, 반송펌프용 전동기 진동 및 소음이            발생하여 전동기 케이싱 분해 및 회전축 베어링을 분해하여

회전축을 살펴본 바, 전동기를 장시간 사용 및 노후화 되어 회전축에            베어링이 탈착되지 않음.

□보고자 의견– 반송펌프용 구동 전동기를 24시간 내 가동해야 함으로

조속히 전동기 회전축 수리 및 회전축 수리가 불가능 시,

전동기를 구매해야 함.

※ 첨부 : 사진 끝.