수 질 실 험 일 지 (9/12)

주무관	정수과장			결재
김왕회	09/23 김효상
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4910

□ 근무현황

일 자	2015. 09. 20(일)	시험자	홍현기.강옥석
날 씨	맑음
기 온	17℃/28℃
기 압	1,029 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.4	7.5	7.1	7.2
탁도	2.6	2.6	0.08	0.07
잔류염소	0.15	0.30	0.43	0.48
수온	24	24	24	24
색도	2	2	0	0
알칼리도	49	49	44	45
NH3-N	0	0	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	곰팡이취	곰팡이취	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	10~15	12	12
오후(19:00)	PAC	11~16	14	14

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	4780	원수	35.5	13.6
규조류	2170
Cyclotella	170
Asterionella		정수	-	-
Melosira	1850
남조류	1900
녹조류	560

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	12	14	10:20	원수수질변화
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.