문서번호	여의도공원관리사무소-5225
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
이석보		송규환	09/24 박원근
협조

2015년 소방시설물 종합정밀 점검 결과 및 조치계획 보고

2015. 09.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

2015년 소방시설물 종합 정밀점검 결과 보고

여의도공원관리사무소-4822(2015.09.03.)호와 관련하여 소방시설 유지관리 관련 규정에 의거 실시한 선유도공원 소방시설 종합정밀점검 결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림

1. 추진근거

■ 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 제1항

● 소방시설물 정기 종합정밀점검 실시

■ 동법 시행규칙 제18조 제1항 관련 [별표1]

● 종합정밀 점검

- 대    상 : 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상으로서 옥내소화전 설비

또는 자동화재탐지 설비 설치된 건물

- 점검자격 : 소방시설관리업자, 소방시설관리사, 소방기술사 등

- 점검회수 : 종합정밀점검(연1회) 및 작동기능 점검(연1회)

■ 소방시설 전문업체에 의한 소방시설 종합정밀 점검 실시

● 2015년 선유도공원 소방시설 종합정밀점검 시행계획(여의도공원관리사무소-4822호.2015.09.03)

2. 현 황

■ 소방시설 설치현황

구분	옥내 소화전	스프링 클러헤드	복합 수신기	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등
계	8	255	3	35	73	1	45
관리사무소	1	144	1	18	56	1	20
이야기관 (강연홀포함)	7	101	1	13	17		19
카페테리아		10	1	4			6

3. 2015년 소방시설 정밀점검 실시 결과

■  점검개요

● 점검일자 : 2015.09.21

● 점검자 : ㈜동보기술단 소방시설관리사 홍성호 외2명

● 주요점검사항 : 소방시설 작동 기능점검 포함 시설 적합여부

- 감지기 작동, 경보, 수신반 정상 여부

- 소화펌프 가동 후 토출량 및 토출압 정상여부

- 소화기구 적정 설치, 유도등 정상여부 등

■  점검결과 지적사항 : 33건(52개소)

● 점검세부 지적내역

- 소화기구(분말소화기 불량. 교체요함) : 2건(2개소)

-  소화설비(주펌프 자동.수동기동 불량 및 기계실 솔레노이드 밸브

기동불량. 정비요함) : 2건(2개소)

- 소화설비(외곽 송수구 송수압력범위 미표기.부착요함) : 1건(1개소)

- 경보설비(감지기 선로단선. 정비요함) : 2건(2개소)

- 경보설비(감지기 미설치.증설요함) : 수유실내부 1건(1개소)

- 경보설비(차동식감지기 불량. 교체요함) : 7건(26개소)

- 경보설비(연기감지기 불량. 교체요함) : 6건(6개소)

- 경보설비(수신기 예비전원 불량. 정비요함) : 2건(2개소)

- 경보설비(수신기 주경종 불량. 교체요함) : 1건(1개소)

- 피난설비(유도등(중형)불량. 교체요함) : 7건(7개소)

- 피난설비(유도등(대형)불량. 교체요함) : 1건(1개소)

- 피난설비(휴대용 비상조명등 교체요함) : 1건(1개소) 등.

● 위치별

건 물 별	위 치	지 적 사 항	대 책
이야기관	1층	외곽 송수구 송수압력범위 미표기	부착대상
	1층	수신기 주경종 불량	교체대상
	지하1층	강연홀 후문 출입구 피난유도등(대형)1개소 불량	교체대상
	2층	좌측 소화전 위 연기감지기 1개소 불량	교체대상
카페테리아	지하1.지상1층	분말소화기 불량	자체교체
	1층	수신기 예비전원(24V-1.2AH)불량	교체대상
	2층	완강기옆 휴대용 비상조명등 베터리(1.5V-AA)불량	자체교체

건 물 별	위 치	지 적 사 항	대 책
관리사무소	지하2층	기계실 소화주펌프 자동.수동기능 동작 안됨	정비대상
	지하2층	기계실내 감지기 A회로 및 B회로 동작후 솔레노이드 밸브 기동 안됨	정비대상
	지하2층	수신반 자탐부 계단구역 감지기 선로 단선	정비대상
	지하2층	수신반 P/V B회로 구역 선로 단선	정비대상
	지상1층	모유 수유실 내 차동식 감지기 1개소 미설치	증설대상
	지상1층	모유 수유실 위 차동식 감지기 1개소 불량	교체대상
	지상1층	화장실앞 복도 연기 감지기 1개소 불량	교체대상
	지하1층	계단 연기 감지기 1개소 불량	교체대상
	지하1층	샤워장앞 연기 감지기 1개소 불량	교체대상
	지하1층	기계실 입구 연기 감지기 1개소 불량	교체대상
	지하1층	중앙감시실 내 MDF실 연기 감지기 1개소 불량	교체대상
	지상1층	순찰대기실 내 차동식 감지기 1개소 불량	교체대상
	지하1층	창고 내 차동식 감지기 2개소 불량	교체대상
	지하1층	남자 기간제대기실 주차장 차동식 감지기 9개소 불량	교체대상
	지하1층	녹지창고 주차장 차동식 감지기 9개소 불량	교체대상
	지하1층	중앙감시실 내 차동식 감지기 2개소 불량	교체대상
	지하1층	여자 기간제대기실 내 차동식감지기 2개소 불량	교체대상
	지하1층	중앙감시실 내 수신기 예비전원(24V-1.2AH)불량	교체대상
	지하1층	주차장 출입구 피난유도등(중형) 1개소 불량	교체대상
	지하1층	녹지창고 주차장 피난유도등(중형) 1개소 불량	교체대상
	지하1층	기계실 내 출입구 피난유도등(중형) 1개소 불량	교체대상
	지상1층	현관 출입구 피난유도등(중형) 1개소 불량	교체대상
	지상1층	순찰대기실 내 출입구 피난유도등(중형)1개소 불량	교체대상
	지상1층	관리사무실 내 출입구 피난유도등(중형)1개소 불량	교체대상
	지상1층	전기변전실 내 출입구 피난유도등(중형)1개소 불량	교체대상

4. 조치계획

■ 지적사항 보수 추진방법

● 지적사항  정비내역  :  감지기  동작불량. 감지기 선로단선. 솔레로이드밸브                           기동불량. 소화 주펌프 자동 및 수동 기동불량 등

● 소방시설물 전문업체에 견적 의뢰하여 저가 업체에 공사 시행

5. 소요예산

■ 소요예산 : 3,400천원

■ 지출방법

● 정비금액이 소액으로 소방시설 전문공사 면허업체에 정비.교체하고    정비완료 후 일상경비로 지급

■ 예산과목

● 선유도공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비(201-01).

6. 행정사항

■ 점검결과 지적내역 보수공사 시행 후 영등포소방서에 종합정밀 결과보고서 제출. 끝.