문서번호	물재생과-4010
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
김동기		이호복	09/24 김일운
협조
	주무관		마순조

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

2015.09

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

진동측정기 : Riovibro - VM639(日産)

소음측정기 : TES1353(TAIWAN 産)

측  정  자 : 전기8급 김동기

일      시 : 2015.9.24(목)

분 류			모 터 측							송 풍 기						비 고
			전(디바이스)				후(카플링)			전(카플링)			후(오일펌프)
			월별	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축
1 처 리 장	1호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	2호기	진동	전월	24	8	11	39	11	15	17	17	30	8	12	10	가동
			금월	30	10	9	45	16	27	18	17	32	8	11	10	가동
		소음	전월	89			88			87			88
			금월	89			88			87			87
	3호기	진동	전월	7	7	6	15	11	12	10	13	10	10	6	7	가동
			금월	5	6	5	8	11	10	12	8	15	5	6	8	가동
		소음	전월	88			89			88			88
			금월	87			88			88			87
	4호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	5호기	진동	전월	19	7	16	18	19	21	11	5	11	7	5	4	가동
			금월	22	13	16	21	12	20	14	5	12	8	5	5	가동
		소음	전월	88			88			89			87
			금월	88			88			88			87
2 처 리 장	1호기	진동	전월	16	11	12	7	4	4	6	9	6	5	6	9	가동
			금월													정지
		소음	전월	87			88			89			88
			금월
	2호기	진동	전월	11	9	7	5	5	5	4	5	5	4	4	4	가동
			금월	12	7	7	4	5	5	4	4	5	4	5	4	가동
		소음	전월	88			87			88			88
			금월	87			87			88			88
	3호기	진동	전월	24	7	15	8	9	15	8	5	4	9	5	7	가동
			금월	24	7	15	8	9	15	8	5	4	9	5	7	가동
		소음	전월	87			88			89			88
			금월	87			88			88			88
	4호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월

□ 위치별 진동 측정 결과(기준 : 48㎛ 이하) : 전체 모터측 및 송풍기 진동 양호