공급수계 잔류염소 모니터링 결과

주무관	정수과장			결재
박준호	09/24 김효상
협 조
	주무관		김유선

문서번호 :	정수과-4963

□ 점검일시 : 2015. 09. 24.  09:30~14:00

□ 점검자 : 김유선, 박준호

□ 전일 수질

○ 송수잔류염소 0.42mg/L,  수온 : 24.4℃

구 분	측 정 지 점	잔류염소 농도(mg/L)	비 고
대현산배수지 수계	성동구 옥수동 466 한남하이츠 빌라(경비실)	0.25	직수
	성동구 마장동 437(공중화장실)	0.30
보광배수지 수계	중구 소파로 2길 31(예장동8-6) 사회복지법인 남산원	0.19	관말
와우산 배수지 수계	마포구 신수동 100-5 마포소방서	0.33	직수
	마포구 염리동 14-21 한서초교	0.21	관말

□ 보고자 의견

○ 공급수계 잔류염소는 직수인 성동구 마장동 437(공중화장실) 0.30mg/L 이며,       관말 수도전은 0.1~0.3mg/L을 유지되어 정수 목표잔류염소는 현재 목표치 0.42mg/L을        유지 하고자 함. 끝.