문서번호	시설관리과-331
보존기간	년
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
김문호		강준성	01/06 원의덕
협조

2013년 12월

배수지·가압장 유량설비 정기점검 결과보고

2014. 01.

강남수도사업소

(시설관리과)

2013년 12월

배수지․가압장 유량설비 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 「배수지ㆍ가압장 유량설비」에 대하여  월간 (‘13년 12월) 정기점검 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 2013년 유량설비 유지관리계획[시설관리과-1265(2013.01.17.)]

○ 2013년 유량설비 유지관리계획 통보 [본부 누수방지과-169(2013.01.09.)]

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2013. 12. 01. ∼ 12. 31.

○ 점검대상 : 총 18개소

▸ 배수지(7) : 우면산(1), 서초(1), 양재(1), 반포(1) ,방배(1) ,청담(2)

▸ 가압장(6)  : 우면산(2), 반포(1), 내곡(1), 일원(2)

▸ 중블록(5) : 중블럭유량계(5)

○ 점 검 자 : 김문호, 임진섭, 한원일, 황준석

□ 점검내용

○ 유량계 외함 상태, UPS 작동상태

○ 전송설비 작동 상태

○ 유량계측 설비 작동상태

○ 유량계실내 송수배관 청결상태

○ 유량계실내 배수펌프 작동상태

○ 유량계실 유량센서 탈착여부 등

□ 주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 7개소	이 상 없 음	-
가압장 유량계 6개소	이 상 없 음	-
중블록 유량계 5개소	이 상 없 음	-

※ 2013년 하반기 배수지·가압장 초음파 유량계 교정검사 완료(2013.12.20.)

○ 교점검사 대상[7개소]

- 우면산조절지 3개소[유입, 유출(낙성대), 유출(자연수)]

- 서초배수지 1개소[유출(자연수)]

- 방배배수지 2개소[유입, 유출(자연수)]

- 방배가압장 1개소[유출(가압수)]

붙 임 : 유량계 정기 점검표 1부.  끝.