배출수처리장 운영 월보(8월)

결재	주무관	주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
	권오정	정희중	김효상	09/24 이성재

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
419,595㎥	282,199㎥	137,396㎥	67.3%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
399톤	58.5%	67.5 % 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	6.2	4.2	4.9	4.0	2.2	3.0	6.9	6.7	6.8

▢ 처리비용 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계
사용량(처리량)	300Kg	45,490kWh	399톤	8월
단 가	3,850 (원/Kg)	128.61 (원/kWh)	33,639.1 (원/톤)
처리비용	1,155,000	5,850,469	13,421,999	15,818,120	36,245,588

▢ 종합의견

◯ 재활용 비율 : 67.3%로 전월 68.2%보다 0.9% 감소 하였음

◯ 슬러지케익 발생량은 399톤으로 전월 464톤에 비해 65톤 감소 하였음

- 슬러지 발생 감소 원인은 원수평균탁도 5.4NTU(7월) → 5.0NTU(8월)는 약간 감소 하였으나

정수생산량은 7,628,892㎥(7월)  → 6,660,464㎥(8월)로 감소(12.7%) 함

◯ 방류수 유량은 116,331㎥(7월) → 137,396㎥(8월)로 전월대비 15.3% 증가 함. 끝.