문서번호	총무과-12204
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	09/24 이인숙
협 조
	전시기획과장			代조연상
	교육홍보과장			권순철
	유물과학과장			이경자
	백제학연구소장			代이장웅

2015년 동절기 난방설비 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2015년 동절기 난방설비 운영계획

겨울철 박물관 난방기준의 확립 및 난방설비의 효율적인 운영으로 에너지 절약과 쾌적한 근무환경 조성에 만전을 기하고자 함

	개 요

Ⅰ

추진배경

공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2013-61호, 2013.6.28) 제14조

추진방향

난방기준 온도(18℃이하) 준수

수장고, 정보통신실 등은 별도 적정한 온․습도 유지

전시실, 강당, 강의실, 자료실 등은 기능별 난방기준 온도 차등 적용

24시간 근무지역(보안실, 중앙감시실, 방재센터)에는 개별난방 기능유지

난방설비 현황

실 별	난방방식	열교환기	히트펌프	공조기	EHP	항온항습기	난방기
수 장 고	지역난방	2대		4대
강 당	지역난방			1대			2대
강 당 홀	지역난방			1대
전 시 실	지역난방			3대
전 시 홀	지역난방			1대
사무동,교육동	지열 등		5대	1대	5대		6대
기증자료실 등	시스템				8대
정보통신실 등	개별난방					2대
백제학연구소	개별난방						4대
직원식당 등	개별난방						5대

효율적 난방공급을 위한 사전 추진사항

각종 난방설비의 사전점검 및 청소: 2015.10.05.～10.30.

- 지역난방설비, 지열설비, 보일러 점검, 청소 및 시운전

- 증기보일러(가습용) 세관, 지역난방용 열교환기 세관 및 배관 정비

- 각 실별 난방기 점검, 정비 및 필터 청소 등

	난방공급 시행

Ⅱ

난방공급 기준

▷ 사무실 난방: 실내온도 18℃ 이하 유지

▷ 난 방 기 간:  2015.11.15. 경 ~ 2016.3.31. 경

▷ 난 방 시 간: 08:30 ~ 17:30(점심시간 1시간 제외)

※ 상설전시실, 기획전시실, 강당, 강의실, 자료실, 로비, 식당 등 다중이 사용하는 곳은 상황에 따라 탄력적으로 운영

기능별 난방기준 차별화 적용

실별 난방온도의 일률적 적용에서 벗어나 기능별 특성에 따라 적정한 온도를 유지하기 위한 난방을 공급함으로 업무의 효율성 향상에 기여

【온도 차등적용】

일반사무실: 정부권장 기준온도 18℃ 이하 유지

수장고

- 유물관리 적정 온도 유지: 20℃±2

- 유물관리 적정 습도 유지: 50%±5

※ 1-2수장고: 55%±5, 2-2수장고: 45%±5

전시실: 관람객 적정 온도 유지(20℃ 이하)

정보통신실: 장비관리 적정 온․습도 유지

유물정리실: 유물관리 적정 온․습도 유지

강당, 강의실, 자료실 등: 20℃ 이하 유지

【선별적 난방시행(난방기간 외)】

사무실

- 외기온도가 4℃ 이하이거나 실내온도가 17℃ 이하로 저온일 경우

- 건조하여 건강에 유해가 우려되어 가습을 위한 경우

- 악천후로 인한 체감온도가 급감하는 경우 난방공급

기능실

- 강당, 강의실, 식당, 24시간 근무지역(보안실, 중앙감시실, 방재센터)

- 전시실, 강당 등 특성상 넓은 공간으로 온도상승 시간이 지연되므로 필요시 조기 난방공급

【업무시간외 난방】

각종비상 상황근무 등에 따른 평일 업무시간 외(18:00이후)

- 대 상: 시정관련 특별근무 시 난방공급

- 조 치: 17℃ 이하시 난방공급 시행(21:00까지 연장)

※ 에너지절약을 위해 공, 휴일은 원칙적으로 난방 금지.

구역별 온도차에 따른 난방시행

사무실별 온도편차를 수시로 점검하여 난방공급

	행정사항

Ⅲ

에너지절약을 위한 안내방송 실시

방송을 통해 1일 2회 이상 실시

자체 에너지 절약을 위한 조치

전기히터를 동시에 사용하여 에너지가 이중으로 낭비되는 일이 없고,     특히 실내 전열기의 과열에 의한 사고가 발생하지 않도록 주의 협조

실별 최종퇴청 직원 또는 일일보안당번이 개별난방 on, off상태 점검실시