“당신을 위해 365일 항상 깨어있는 119!”
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획

1. 재난관리과-6962(2015. 9. 22)호 “2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 보고(알림)”

2. 위 호와 관련 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2015. 10. 5 ~ 21(기간 중 9일, 팀별 3일)

나. 대 상 : 509개소

계	소 화 전				저수조	비 상 소화장치	비 상 용수시설	비 고
	계	지상식	지하식	다용도
509	489	59	429	1	3	14	3	고장용수:지하식(3) 지상식(6) 저수조(1)

다. 조사자 : 전 직원 (세부 및 추가사항 - 【붙임】 참조)

※ 안전관리책임관 : 센터장 및 팀별 팀장

라. 조사요령

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 지하식 소화전 손잡이 없거나 불량시 즉시교체

○ 시설물 매몰,훼손 등과 수압상태 확인(급격한 밸브 조작금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물제거(주․정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변5m이내 주차구획선 확인 및 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수시설 오염 및 탈색된 것은 세척 및 도색

○ 수압상태 확인후 누수가 되지 않도록 스핀돌 잠금철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용가능 하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시등

○ 다용도 제수변 소화전 점검 금지

○ 노후소화전 점검 병행실시(72개소,붙임참조)

마. 결과조치

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치, 불가능 사항 대응총괄팀 보고

○ 조사 후 변경 내용은 119행정정보시스템에 즉시 수정입력(사진포함)

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 파악 후 양식에 의거 보고

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(대응총괄팀보고)

3. 행정사항

가. 주간근무자 출장조치, 비번근무자는 출동대기 초과근무(4시간이내)

- 당일 사고자는 제외함

-  소방행정과-26048(2013.9.17.)호 “교대제 근무자 소방활동 지침”

나. 각 조별 및 개인별 안전관리에 각별히 유념하여 조사에 철저

다. 조사결과 119행정정보시스템 입력 철저 및 대응총괄팀 보고

붙임  1. 2015년도 하반기 소방용수 시설 일제점검.정비 계획

2. 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 노후 소화전 현황 1부.

4. 주차구획선 파악 및 사진 양식 각 1부.

5. 비상소방용수 관리카드 양식 1부.

6. 일제조사 결과 서식 1부.  끝.

담당자	이길재		3팀장	이동조		119안전센터장	09/25 정학상
협조자
시행	시흥119안전센터-4276	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화		/전송	809-0119	/		/	대시민공개