문서번호	물재생시설과-1360
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	09/25 代이웅희
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			김윤수

2015.8월 물재생센터 운영현황

2015.9.24.(목)

물순환안전국

(물재생시설과)

2015년 8월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2015.8월 하수처리량은 1일 평균 420만m3로 시설용량 대비84%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 97% > 탄천 85% > 중랑 81% > 난지 66%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159 주2)	86	90	163 주3)
`15.8월	일평균	419.6	129.0	56.5	76.6	157.5
	가동률	84.3%	81.1%	65.7%	85.1%	96.6%
	1차 처리량	17.2	8.9	0.2	1.4	6.7
	2차 처리량	402.4	120.1	56.3	75.2	150.8

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'16.12)

-  생물여과공법, 시설집약화, 지하화 및 상부 주민친화공간 조성

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`14년					`15년
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9	11.3	22.7	9.6	80.5	28.9	99.0	226.0	72.9
처리량	449.7	428.6	409.0	408.3	368.8	372.9	375.3	373.7	402.9	382.6	408.4	443.6	419.6
중랑	139.6	139.4	130.6	134.8	123.5	116.7	117.0	116.7	123.9	117.7	124.9	139.5	129.0
난지	61.7	57.8	52.8	51.8	49.4	46.9	47.7	47.8	52.5	50.4	53.6	59.7	56.5
탄천	80.7	75.7	73.7	73.1	71.6	70.7	71.5	71.3	76.6	71.9	75.6	79.1	76.6
서남	167.7	155.9	151.9	148.6	148.6	138.6	139.1	137.9	149.8	142.6	154.3	165.3	157.5

‣ 2015년 8월 강수량 72.9mm는 최근 5년간 8월 강수량 평균 310.6mm의 23% 수준임

최근 5년간 8월 강수량 평균	`10.8월	`11.8월	`12.8월	`13.8월	`14.8월
310.6 mm	599	167	465	149	173

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`15.7월	유 입	143.1	73.3	117.5	34.4	3.20	150,603
		방류수	7.8	7.1	4.9	14.5	1.20	1,296
	`15.8월	유 입	137.7	72.7	120.4	33.3	3.396	127,116
		방류수	5.7	6.9	4.3	13.5	0.901	1,186
난 지	`15.7월	유 입	114.5	61.2	101.8	31.7	3.28	169,987
		방류수	7.1	9.2	4.0	14.1	1.59	1,035
	`15.8월	유 입	99.9	59.6	92.7	31.8	3.224	170,248
		방류수	6.5	8.5	3.1	15.3	1.405	1,112
탄 천	`15.7월	유 입	125.2	62.7	126.9	32.9	3.56	158,387
		방류수	4.4	8.0	3.1	11.0	0.16	1,131
	`15.8월	유 입	124.6	59.3	124.5	32.9	3.5	160,710
		방류수	4.1	8.0	2.6	10.9	0.3	1,226
서 남	`15.7월	유 입	125.4	59.2	106.6	33.9	3.31	349,032
		방류수	8.8	9.8	5.5	12.8	0.38	1,056
	`15.8월	유 입	122.0	56.0	98.3	29.6	3.2	348,065
		방류수	7.4	8.4	3.4	10.9	0.6	1,207

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간		유예기간
	중랑	난지	서남
사 유	'14.1.19일 T-P	'14.10.11일 T-P	'13.4.1일 T-P
적용기간	'14.1.19 ~ `15.12.31	'14.10.11 ~ '15.10.10	'13.5.21 ~ '16.5.31
조 건	시설개선	시설개선	T-P 1.0mg/L이하 (12~3월 1.4이하)

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`14년					`15년
		8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량		172.8	88.1	52.2	41.5	17.9	11.3	22.7	9.6	80.5	28.9	99.0	226.0	72.9
중랑	유입	137.8	135.5	143.9	176.1	185.0	208.2	209.6	211.7	188.4	180.6	172.4	143.1	137.7
	방류	6.6	6.2	6.8	7.5	8.3	10.0	8.9	8.8	13.6	12.2	9.8	7.8	5.7
난지	유입	100.8	124.7	130.4	144.8	140.3	169.4	173.4	193.4	173.7	164.1	149.7	114.5	99.9
	방류	7.1	5.9	6.8	7.1	7.1	7.7	8.2	8.3	8.7	9.4	8.9	7.1	6.5
탄천	유입	103.7	101.8	118.5	112.5	126.2	127.5	134.0	140.7	140.0	127.2	128.5	125.2	124.6
	방류	4.1	5.9	5.8	6.0	6.3	5.0	7.1	6.7	5.6	5.2	5.6	4.4	4.1
서남	유입	111.5	115.5	114.4	116.8	122.3	127.0	138.7	141.5	148.9	141.5	142.5	125.4	122.0
	방류	7.5	8.0	6.9	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.2	9.4	9.3	8.8	7.4

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및 침출수 반입

‣ 하수 유입량   : 전년 8월 대비   14.8% 감소(-38천㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 8월 대비   12.7% 증가(150㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 8월 대비     2.4% 감소(-26㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`14.8월	`15.8월
총 괄	하 수	256,643	218,637	▵38,006	▵14.8%
	침 출 수	1,178	1,328	150	12.7%
	음 폐 수	1,096	1,070	▵26	▵2.4%
중 랑	하수 (의정부시)	568	647	79	13.9%
	침출수 (성동구)	4	4	0
	음폐수 (강동, 도봉)	306	300	▵6	▵2.0%
난 지	하수 (고양시)	16,347	15,354	▵993	▵6.1%
	침출수 (월드컵공원)	951	1,175	224	23.6%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	623	570	▵53	▵8.5%
탄 천	하수 (과천, 하남)	91,321	43,156	▵48,165	▵52.7%
	침출수 (서초, 하남)	66	15	▵51	▵77.9%
서 남	하수 (광명)	148,406	159,480	11,074	7.5%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	157	134	▵23	▵14.8%
	음폐수 (강남 등 13개구)	167	200	33	20.0%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`15.8월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`15.7월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	60,450	402.4	15.0	67,345	▵6,895	▵10%
중 랑	16,897	120.1	14.1	17,319	▵422	▵2%
난 지	9,004	56.3	16.0	13,844	▵4,840	▵35%
탄 천	13,493	75.2	17.9	16,661	▵3,168	▵19%
서 남	21056	150.8	14.0	25,154	▵4,098	▵16%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 10%(6,895kg/일) 감소

- 감소비율 : 난지 –35%> 탄천 –19%> 서남 –16%> 중랑 -2%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 15g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 탄천 17.9> 난지 16.0> 중랑 14.1> 서남 14.0

※ 센터별 사용약품 : PAC(중랑, 탄천, 서남), PAHCS 및 폴리테츠(난지)

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`15.7월	`15.8월
총 계	케익량	1,840	1,749	▵91
	약품량	4,863	4,290	▵573
중 랑	케익량	591	577	▵14
	함수율	78.5%	77.8%
	약품량	856	832	▵24
	주입률	0.67%	0.65%
난 지	케익량	375	370	▵5
	함수율	76.0%	76.1%
	약품량	711	654	▵57
	주입률	0.79%	0.74%
탄 천	케익량	313	297	▵16
	함수율	75.6%	74.7%
	약품량	2067	1707	▵360
	주입률	1.17%	0.98%
서 남	케익량	561	504	▵57
	함수율	77.5%	76.8%
	약품량	1228	1097	▵131
	주입률	0.97%	0.94%

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 577톤/일> 서남 504톤/일> 난지 370톤/일> 탄천 297톤/일

- 전월대비(톤/일) : 난지 –5> 중랑 –14> 탄천 –16> 서남 -57

‣ 함수율

- 탄천 74.1%> 난지 76.1%> 서남 76.8%> 중랑 77.8%

- 전월대비 증감(%p) : 난지 0.1 ⇔ 서남 –0.69> 중랑 –0.73> 탄천 –0.9

‣ 약품주입률

- 탄천 0.98% > 서남 0.94% > 난지 0.74%> 중랑 0.65%

- 증감(%p) : 탄천 –0.19, 난지 –0.05,  서남 –0.03, 중랑 –0.02

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수			분뇨
		소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
계	1,794	1,776	1,748	28	18	1	17
중 랑	596	589	577	12	7		7
난 지	385	380	370	10	5	1	4
탄 천	300	300	297	3
서 남	513	507	504	3	6		6

‣ 전년도 8월 대비 1일 평균 발생량 23톤/일(1,771→1,794) 증가

- 하수폐기물 23톤/일 증가, 분뇨폐기물 변화 없음

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 54> 탄천 13> 서남 5 ⇔ 탄천 –48

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 -95톤/일(1,889→1,794) 감소

- 하수폐기물 -92톤/일 감소, 분뇨폐기물 –3톤/일 감소

- 센터별 감소량(톤/일) : 서남 –62, 탄천 –15, 중랑 –11, 난지 -7

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
계	1,905	988	38	946	4	917	625	292
중 랑	591	295	9	286		296	296
난 지	406	129	17	111	1	277	139	138
탄 천	325	135		132	3	190	190
서 남	583	429	12	417		154		154

‣ 전년도 8월 대비 1일 평균 발생량 77톤/일(1,828→1,905) 증가

- 외부처리 : 27톤/일 증가 (서남 37> 중랑 14 ⇔ 탄천 –2> 난지 -22)

․매립 18(20→38), 고형화 11(935→946), 재활용 -2(6→4)

- 자체처리 : 50톤/일 증가(중랑 42> 서남 21> 탄천 6 ⇔ 난지 –19)

․건조 36(589→625), 소각 14(278→292)

‣ 전월 대비 4개센터 처리량 34톤/일 증가(1,871→1,905)

- 외부처리 : -209톤/일 감소(서남 –91, 중랑 –58, 난지 –49, 탄천 –11)

․ 매립 -3(41→38), 고형화 –280(1,154⇥946), 재활용 2(2→4)

- 자체처리 : 243톤/일 증가(난지 87> 탄천 55> 중랑 52> 서남 49)

․ 건조 75(550→625), 소각 168(124→292)

‣ 2015.8월 발생량 대비 처리량 비율은 106%로 전월 99% 대비

7%p 증가하였음

- 처리율 : 서남 114% > 탄천 108% > 난지 105% > 중랑 99%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체 월간 가스발생량 전월대비 11% 감소

․ `15.7월 214,145 → `15.8월 190,440〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2015.7월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	190,440	214,145
중랑	#고도	885	5.82	85.9	59.0[50]	2.80	71.4	885	36,044	35,671
	# 3,4	5,086	4.39	69.1	32.9[50]	2.90	60.0	4226	45,145	50,342
난 지	# 1	2,663	2.61	73.4	48.2[40]	1.92	58.8	1693	31,763	34,533
	# 2	866	4.61	65.3	37.3[40]	2.22	54.1	792	11,086	14,774
탄 천		2,309	4.25	63.0	30.2[30]	3.27	54.3	2309	17,534	20,423
서 남	# 1	1,495	5.04	67.8	39.6[30.6]	3.31	56.0	1482	26,706	33,824
	# 2	2,518	5.23	62.1	28.1[30.6]	3.27	54.1	2518	22,162	24,578

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 40.1→59.0	#1 38.4→48.2	30.8→30.2	#1 42.6→39.6
#3,4 30.4→32.9	#2 38.3→37.3		#2 29.4→28.1

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			190,440	81,189	42,849	17,534	48,868
	사용량		160,023	60,788	40,231	17,477	41,527
	사용내역	가온보일러	6,349	4,979		1,232	138
		가스발전기	63,255		20,436	2,762	40,057
		건조보일러	70,717	42,928	14,306	13,483
		소각장 보조보일러	1,316		1,314		2
		Bio Gas	14,210	12,881			1,329
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	4,176		4,175		1
기타(잉여)			30,417	20,401	2,618	57	7,341

<소화가스 사용비율> - 2015.8 -

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `15.8월 일평균 처리량은 전월보다 10% 감소

• 감소량 : 1,155㎘/일(11,309→10,154㎘/일)

• 중랑 -624㎘/일, 난지 -118㎘/일, 서남 -413㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`15.7월	`15.8월
총 계	소 계	10,500	11,309	10,154	△10.2%	△1,155㎘
	정화조		11,253	10,112
	분 뇨		56	42
중 랑	소 계	4,000	4,280	3,656	△14.6%	△624㎘
	정화조		4,260	3,638
	분 뇨		20	19
난 지	소 계	4,500	3,760	3,642	△3.1%	△118㎘
	정화조		3,752	3,631
	분 뇨		8	11
서 남	소 계	2,000	3,269	2,856	△12.6%	△413㎘
	정화조		3,241	2,844
	분 뇨		28	12

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`15.1~8월)		289,489	103,044	45,464	47,880	93,102
`15. 8월	계	35,064	12,677	5,511	5,350	11,526
	한전	34,410	12,633	5,502	5,174	11,101
	자체발전 (비율%)	654	44	9	176	425
		(1.9%)	(0.3%)	(0.16%)	(3.3%)	(3.7%)

끝.