문서번호	시설관리과-7115
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김진민		한명석	09/25 강신재
협조
	주무관		김현돈

가압장 등 기전설비 점검결과 보고 (남부수도사업소)

2015. 09

상수도사업본부

(시설관리과)

가압장 등 기전설비 점검결과 보고(남부)

『2015년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 남부수도사업소 관내 제어센터, 가압장, 배수지 등 기전설비 일제 점검결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 남부수도사업소 30개소

- 제어센터 1개소, 가압장 9개소, 배수지 20개소

○ 점검기간 : ’15. 9. 10. ~ 9. 25.

○ 점 검 자 : 공업주사 김현돈, 공업주사보 김진민, 전기운영주사보 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반 등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 9건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
9건	3	2	2	2

○ 주요 지적사항

- 상도(배)가압장 수전전력에 대한 전압, 전류가 표시되지 않아 사고 시 대처 미흡 : 제어센터

- 펌프1호 부하측 베어링 온도(77℃)과열로 소손우려 : 낙성대(배)가압장

- 전동밸브전원 부스바 클립접속부 고정불량으로 오동작 우려 : 대방배수지

- 항 환기구용 망 부식으로 항으로 해충 유입 우려 : 대방,사당4배수지

<지적사항 현황사진>

①수전전력 표시(전압,전류)불량 (제어센터)	②부하측 베어링 과열 (낙성대(배)가압장)
③전원 접속부 클립불량 (대방배수지)	④항 환기구용 망 부식 (대방,사당4배수지)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 남부수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검 시 이행여부 확인

붙임 : 가압장 등 기전설비 점검결과 세부내역 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 지적사항 : 9건

점검시설	보완해야 할 사항	현황사진	비고
제어센터	○상도(배)가압장 감시화면에서 수전전력에 대한 전압, 전류가 표시되지 않아 사고 시 대처가 미흡함 ▶ 전력감시가 되도록 정비 할 것		지적1
대방배수지	○유입밸브1# 전원 부스바 클립 접속부 고정불량 으로 오동작 우려 ▶ 접속부 정비 할 것		지적2
낙성대 (배)가압장	○펌프1호 부하측 베어링 온도(77℃)과열로 소손우려 ▶ 베어링 교체정비 할 것		지적3
낙성대 배수지	○배수지 울타리에 무인경비회사 마크만 있을뿐 센서가 설치되어 있지 않아 방호가 취약함 ▶ 울타리내 감지 센서 설치 할 것		지적4
대방,사당4 배수지	○배수지 항 환기구 망 부식으로 해충 및 이물질 유입우려 ▶ 환기구 망 교체정비 할 것		지적5

점검시설	보완해야 할 사항	현황사진	비고
봉천6-2 배수지	○감시제어반 Main전원이 사용하지 않는 가압장 설비 판넬에서 공급되고 있으며, Main전원에 SPD(서지보호장치)가 설치 안 됨 ▶사용하지 않는 가압장 판넬은 철거하고 전원을 감시제어반으로 직결한 후 Main 전원에 SPD를 설치 할 것		지적6
금천(배) 가압장	○2지펌프 유입측 전동밸브 개도율과 밸브자체에 표시되는 개도율과 서로 상이 하여 오동작 우려 ▶ 밸브 개도율이 일치 하도록 정비 할 것		지적7
신림6 배수지	○CCTV(2개소) 보호용 피뢰침이 설치되지 않아 낙뢰로 부터 보호가 안 됨 ▶CCTV용 피뢰침을 설치 할 것		지적8
봉천11,신림2-1배수지	○봉천11배수지 항 배기구 와 신림2-1 제어감시 판넬 및 항 배기구가 공원에 개방되어 있어 방호가 취약함 ▶신림2-1 제어감시반과 항배기구는 방호울타리를 설치하고, 울타리 밖에 있는 항배기구는 별개로 방호조치 할 것(매쉬철망은 분해가 쉬우며, 능형철망 은 처짐과 훼손이 많아 매탈철망으로 설치하고, 상부는 L형이나 Y형태로 할 것) ※본부장 방침 218호(시설관리과-1219(2008.4.11.))		지적9