문서번호	시설과-6036
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
곽순길		국중연	전결 09/25 박형중
협 조

‘15년 추석 대비 박물관 및 문화재 안전점검 결과보고

2015. 9.

서울역사박물관

(시 설 과)

- 2015년도 추석 대비 박물관 및 문화재 -

안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : `15. 9. 18(금) ~ 9. 24(목)

나. 점검대상

◦ 서울역사 박물관 : 연면적 20,882㎡

◦ 경희궁지 : 지적면적 101,174㎡(사적 제 271호)

◦ 경 교 장 : 연면적 945㎡     (사적 제 465호)

◦ 백인제가옥 : 연면적 481.44㎡     (시민속자료제 22호)

다.  점검반 편성

◦ 총괄반장 : 시설과장

◦ 점검반원 : 곽순길, 문현준, 정욱, 이재미

□ 세부 추진사항

가. 분야별 점검방법

◦ 박물관 : 점검 체크리스트에 의한 육안 및 동작점검

※ 점검 체크리스트 붙임 1

◦ 문화재 : 추석 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항 붙임 2

나. 분야별 점검내용

◦ 박물관

- 건축분야 점검 내용

·  구 조 : 철골철근콘크리트

·  외 벽 : 화강석 버너구이 마감, AL시트위 불소수지 코팅(기둥, 띠)

·  내 벽 : 오크무늬목, 자기질타일, 석고보드, 대리석 등

·  지 붕 : 평슬라브 및 동판지붕, 마이톤 (시트방수위 우레탄 방수)

·  창 호 : AL창, 브론즈 문, 목재문, 철문, 슬라이딩 문, 셔터

- 전기분야 점검 내용

·  수.배전반, 조명분야, 방재분야, 비상발전기, 기타설비 등

- 기계분야 점검 내용

·  보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 유구펌프, 정화조,

열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기 등.

- 조경분야 점검 내용

·  수목 도복 및 가지 부러짐 위험 여부 및 고사 발생여부

야외시설물(의자 등) 훼손, 파손 여부

◦ 문화재

- 문화재 주요부분 안전점검

- 풍수해 대비 사전준비사항

- 소화설비 및 전기설비 관리대상 점검

- 문화재 주변 배수로 정비상태 및 지반의 안전상태

- 문화재 공사 현장(공사중지 현장포함) 재해에방 안전점검

□ 점검결과

○ 적출건수 : 9건

○ 적출내용

- 경희궁

․ 동측문 이동 경사로(목재) 일부 파손, 공사장 안내판 영문 표기오류 및 가림막 설치 미비, 동문과 서문 옆 소화전함 점검리스트 불량, 서문 옆 적외선감지기 비스 탈락

- 경교장

․ 중앙 계단 천장 빗물자국 발생

- 백인제가옥

․ 사무동 마당 바닥 훼손 및 키오스크 훼손방지용 내부 출입문 고정장치 필요, 별당채와 옹벽사이 시선 차단용 갤러리창 필요, 정원 고사목(야광나무)5주 발생

○ 처리계획

- 경미한 경우에는 현장시정 및 자체 보수·보강

- 공사중인 것은 시공자에게 즉시 시정·정비 조치

- 공사완료 후 하자보수 기간내일 경우 시공자에게 보수 지시

□ 향후 추진계획

○ ‘15.  9월 : 자체보수처리계획 수립 및 시정지시(시공업체)

○ ‘15. 10월 : 자체보수 및 시정(시공업체)

붙임: 1. 박물관 안전점검 체크리스트 3부.(별첨)

2. 문화재 분야별 안전점검표 3부.(별첨)

3. 세부 점검결과 및 조치계획 1부.  끝.

2015. 9.
		점검자	시설과	시설(건축) 주사	성명	곽순길
				공업(전기) 주사	성명	문현준
				공업(기계) 주사보	성명	정 욱
				녹지 주사보	성명	이재미