문서번호	수질과-7036
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
유재훈	강성욱	박용철	09/25 정중곤
협 조

제12차 수돗물평가위원회 회의결과

2015. 9

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第 12 次  會議

2015. 9. 24(목). 16:30

상수도본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 9. 24(목). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(9명)

- 위원장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 김영주, 백명수, 이철재, 한상열, 홍정림, 정남순, 김영란, 독고석

○ 의결위임(5명) : 최정현, 권지향, 송한수, 한명희, 장흥순, 신재우

Ⅲ. 회의 안건

○ 9월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 2015년 심포지움 행사 내용 및 진행에 관한 사항

○ 해외방문조사사업 최종 검토

Ⅳ. 회의 결과

1) 9월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 9. 2(수)

- 채수주관 : 최승일, 이철재 위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 정수기 일반세균 수질검사 결과 한국환경수도연구소와 서울 물연구원의 검사     결과 측정치가 차이가 심한데 그 이유는?

☞ 일반세균 같은 미생물 검사는 기기보다는 미생물 배양수 및 검사자의 영향에     의한 실험오차가 발생할 수 있음

☞ 그러나 일반세균의 기준치 100CFU/mL 인데 측정치의 많은 차이를 실험오차     로 하는 것은 곤란하니 지금의 미생물배지 숫자를 늘리는 등 실험을 더 반복     하여 실험오차를 줄이는 노력을 한국환경수도연구소와 서울 물연구원 모두      하도록 할것

▷ THM의 검사결과 수치가 높은데 그 이유는?

☞ 조류 등 전구물질(NOM) 농도에 따라 염소성분과 반응하여 나타나는 총 소독     부산물로서 고도정수처리시 이미 생선된 소독부산물중 할로아세틱에시드는      저감효과가 나타나나 다른 소독부산물의 경우에는 미미한 상태임

▷ 이번에 수질검사를 한 강북, 영등포 정수센터외 다른 정수센터의 THM은

어떤가?

☞ 모든 정수센터가 조류 발생으로 전염소 처리를 하므로 센터별로 차이는 있으나     평시보다는 THM농도가 높게 나오고 있음

▷ 모든 정수센터의 THM결과를 다음 정례회때 자료로 제출하고 물연구원에

THM 저감방법을 강구토록 할것

☞ 6개 정수센터의 THM자료를 제출하겠으며, 물연구원에 협의 하겠음

2) 2015년 심포지움에 관한 토의

○ 개최일자 : 2015. 11. 9(월)

○ 개최장소 : 프레스센터 19층 기자회견장

○ 발표안건 : 2015년 연구과제 2건, 최승일 위원장 1건, 시민단체 1건

○ 기   타 : 1부 사회자 – 김영란 위원, 2부 사회자 – 한상열 위원

3) 2015년 10월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2015. 10. 12(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 한상열, 홍정림

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제13차 정례회 회의일자 및 장소

- 일 시 : 2015. 10. 29(목) 16:00 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 135만원

- 15만원(2시간이상)×9명 = 135만원.  끝.