문서번호	배수과-6886
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
김지환		이임섭	09/25 代박기범
협조
	주무관		김진성

봉은배수지 통수관련 문제점 해소대책 검토결과 보고

2015.  9.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

봉은배수지 통수관련 문제점 해소대책

검토결과 보고

봉은배수지 통수 추진과정에서 관압 및 공급량 증가 등의 급수운영 문제점을 해결하기 위한 관계자회의 등을 개최하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 배수과-6639호(2015.9.17.)

Ⅰ				개 요

□ 통수추진 개요

○ 추진기간 : ’15. 8.31. ~ 통수 추진중(9.24. 현재)

- Ⅰ, Ⅱ단계(1~5구역) : 8.31. ~ 9.11.

- Ⅲ단계(6, 7구역)     : 9.12. ~ 통수추진중

○ 통수 방법 : 펌프 토출압력 상승에 의한 적수방지를 위해 장기간에 걸쳐 서서히 관압 상승시켜 단계별 통수추진

○ 참여자 ┏ 본부 배수과, 기전설비과

┣ 강남수도 급수운영과, 시설관리과(기전팀 포함)

┗ 강남수도 행정지원과(수질팀)

□ 문제점

○ 당초 배수지 건설계획과 다르게 통수 과정에서 봉은배수지 펌프 가동대수 및 공급량 증가로 예비펌프 부족, 정격 토출압력 확보 불가 등 문제점 발생

○ 봉은배수지 통수에 따른 급수운영 변화

(단위 : kgf/㎠)

항 목		공급수계	펌프 가동	증압장 구역 수압		소출수 수압 (역삼동 641번지, h=56m, 고지대)	공급량	비 고
				논현1	논현3
당초		암사 고양정 직송	암사고양정 송수펌프	1.7 ~ 2.0		0.7	44천톤/일
변경	계획	봉은배수지 (가압장)	봉은배수지 펌프 400Hp×1~3대 (토출압 6.7kgf/㎠)	4.7	4.7	-	52천톤/일
	현재		봉은배수지 펌프 400Hp×3대 (토출압 4.5kgf/㎠) ※ 펌프 가동대수 증가 ’15.9.16. ~ 17.	3.4	3.3	1.3	57천톤/일 (9.16~17.)	펌프 총 4대중 3대 가동으로 예비펌프 부족

Ⅱ				관계자회의 개최

□ 봉은배수지 통수관련 관계자회의

○ 일  시 : 2015.9.22. 14:00

○ 장  소 : 본부 4층 급수부 회의실

○ 참석자 ┏ 본부 기전설비과, 계획설계과

┗ 강남수도사업소 급수운영과, 시설관리과(기전팀)

○ 회의내용 : 관압상승에 따른 유량 증가로 인한 급수운영 문제점 방안 협의

□ 회의시 각 부서별 제시의견

○ 기전설비과

- 펌프 증설 또는 유량확대시 전력부하 증가로 인해 변압기 및 각종 설비용량 변경으로 인해 교체가 불가피하고

- 설비를 늘려 계획대로 통수한다고 해도 급수구역 내 관압 편차가 너무 커 에너지 낭비, 누수량 증가, 과수압으로 인한 민원발생 등 많은 문제점이 예상되므로 기존 증압펌프를 가동하여 급수구역을 축소하는 방안이 적합함

○ 계획설계과(설계용역 수행업체)

- 급수구역 축소시 축소되는 급수구역이 많지 않아 효과가 미미하고, 그 추진기간도 많이 소요되어 통수에 지장이 많으므로,

- 배수지의 효율적 이용 및 장래 안정적인 급수체계 구축을 위해서 예비펌프를 신설하는 것이 타당할 것으로 판단됨

○ 강남수도사업소

- 급수구역 축소를 위해서는 현재 통수추진을 위해 증압하였던 급수구역의 수압을 저하시키고 구역분리 및 폐쇄를 위한 시설물 설치 등에 많은 시간이 소요되어 수계내 시민불편 등에 따른 민원이 지속될 것으로 예상되며,

- 장래 배수지 활용을 위해서도 예비펌프를 설치하는 방안이 타당할 것으로 판단됨

Ⅲ				추진방안 검토

□ 봉은배수지 운영 개요

○ 봉은배수지 펌프 개요

- 봉은배수지 펌프설치 현황

항목	마력(HP)	용량(㎥/min)	양정(mH)	형식	비고
계	400×4대	18.4㎥/min×4(1대예비)	67
내용	400×2(정속)	18.4㎥/min×2(1대예비)	67	양흡입볼류트펌프
	400×2(변속)	18.4㎥/min×2

- 펌프운영계획

구 분	펌프용량	펌프대수	운전방안	비 고
시간최대	18.4㎥/분	변속2대 정속2대(1대 예비)	변속운전(2대)+정속운전(1대)	Q=79,590㎥/일
일 최 대			변속운전(1대)+정속운전(1대)	Q=53,060㎥/일
일 평 균			변속운전(1대)+정속운전(1대)	Q=44,216㎥/일
야간최소			변속 운전(1대)

○ 봉은배수지 단계별 통수추진 현황

- 펌프 토출압력에 따른 유량변동(현재 Ⅲ단계 6, 7구역 통수완료)

시간	9.15(화) (1~3구역)		9.16(수) (1~5구역)		9.17(목) (1~7구역)		9.18(금) (1~7구역)		9.21(월) (1~7구역)
	수압 (㎏f/㎠)	유량 (㎥/hr)	수압 (㎏f/㎠)	유량 (㎥/hr)	수압 (㎏f/㎠)	유량 (㎥/hr)	수압 (㎏f/㎠)	유량 (㎥/hr)	수압 (㎏f/㎠)	유량 (㎥/hr)
11:00	4.1	2,836	4.1	2,788	4.0	2,761	4.2	2,756	4.2	2,911
14:00	4.0	2,618	4.0	2,662	4.3	3,341	4.0	3,000	4.0	3,119
17:00	4.0	2,307	4.0	2,401	4.5	2,721	4.0	2,689	4.1	2,641
20:00	3.9	2,484	3.8	2,310	4.5	2,799	4.0	2,529	4.1	2,463

※ 관압이 상승함에 따라 공급량 증가

○ 봉은배수지 토출압력 증가(3.8→5.0㎏/㎠)에 따른 급수구역 수압 변화

- 증압장 경계구역(암사직송 관말구역)

연번	위 치	표고(m)	급수지역 수압(㎏f/㎠)				비고
			3.8	4.3	4.5	5.0
1	청담동 38-24(1구역)	56.7	1.2	1.7	1.9	2.4
2	논현동 110-21(2구역)	56.2	1.1	1.6	1.8	2.3
3	논현동 28-7(2구역)	55.3	1.2	1.7	1.9	2.4
4	논현동 152-5(3구역)	52	1.4	1.9	2.1	2.5
5	역삼동 641-2(5구역)	56	0.8	1.2	1.4	1.8
6	역삼동 636(6구역)	52.0	1.6	1.9	2.1	2.9	국기원 주변
7	역삼동 660번지(7구역)	46.0	2.0	2.3	2.6	3.0	충현교회 주변

- 증압장 인입 수압 변화

연번	위 치	표고(m)/토출압 (㎏f/㎠)	증압장 인입 수압(㎏f/㎠)				비고
			3.8	4.3	4.5	5.0
1	삼성증압장	37.3 / 4.9 증압장 펌프 토출압으로 토출압은 고정된 것임	3.1	3.6	3.8	4.3
2	논현1증압장	50.4 / 4.5	1.9	2.4	2.6	3.1
3	논현2증압장	46.3 / 4.5	1.9	2.4	2.6	3.1
4	논현3증압장	51.5 / 5.4	1.7	2.2	2.4	2.9
5	역삼1증압장	40.5 / 4.5	2.7	3.2	3.4	3.9
6	역삼2증압장	49.0 / 4.5	1.6	2.1	2.3	2.8
7	역삼3증압장	48.3 / 3.7	2.1	2.6	2.8	3.2

□ 추진방안 검토

○ 봉은배수지 통수추진을 위한 단기, 장기 운영방안 구분하여 시행

- 단기 운영방안 : 봉은배수지 소출수 지역을 해소하고, 급수구역 축소

- 장기 운영방안 : 예비펌프(인버터) 1대 및 관련시설 추가 설치

봉은배수지

소출수 지역 해소

급수구역 축소고립 및 적정수압 관리

예비펌프(인버터) 1대 설치검토

예비펌프(인버터) 1대 추가설치

단기 운영방안

장기 운영방안

○ 단기 방안【관계자회의 결과】

- 기존 급수구역을 축소하는 방안은 별도의 블록고립을 위한 배관 부설 및 연결공사에 장기간 소요 및 상당한 예산 추가 투입이 예상되므로,

- 현재 봉은배수지 공급부담을 감소하기 위해 ① 봉은배수지 토출압력을 5.0kgf/㎠으로 유지시키고, ② 기존 증압펌프장 7개소를 계속 운영하여 고지대(소출수 지역) 공급이 안정되도록 운영

┏ 계 획 : 봉은배수지(6.7kgf/㎠) 공급, 기존 증압펌프장 7개소 폐쇄

┗ 변 경 : 봉은배수지(5.0kgf/㎠) 공급, 기존 증압펌프장 7개소 존치

☞ 봉은배수지 펌프운영 변화 ┏ 당초 : 암사직송 3.8kgf/㎠(공급량 : 34천톤/일)

┣ 계획 : 3.8 ⇒ 6.7kgf/㎠(공급량 : 52천톤/일)

┗ 변경 : 3.8 ⇒ 5.0kgf/㎠(공급량 : 60천톤/일)

- 봉은배수지 펌프가동은 1대 ~ 3대(정속 1대, 변속 2대)로 가동

※ 봉은배수지 급수구역 축소 세부계획 검토 병행(설계부서)

○ 장기 방안【설계용역 수행업체 (안)】

- 예비펌프(인버터) 1대 추가설치

▶ 펌프제원 : 400Hp 1대(18.4㎥/min×2, H=67mH), 양흡입볼류트펌프

▶ 설치위치 : 봉은배수지 입구측 여유공간 활용(배전반 위치 등 조정필요)

- 예비펌프 설치 이후 기존 증압펌프장 7개소는 당초 계획대로 폐쇄

- 장기 방안 등 종합 추진계획은 향후 관련부서 회의를 통해 수립

▶ 펌프 설치, 필요 시설물, 추가 인허가 사항 등 협의

※ 봉은배수지 급수구역 축소 운영시 예비펌프 설치 불필요

Ⅳ				검 토 결 과

□ 검토결과

○ 봉은배수지 통수추진 중 급수운영 문제점 및 봉은배수지 장래 운영계획 등 상기 검토결과를 당초 계획수립 부서로 하여금 세부 운영계획을 수립토록 조치

- 봉은배수지 급수구역 축소 및 예비펌프 추가설치 방안 비교검토 등 전반적인 급수운영 세부계획 수립

○ 세부 운영계획 수립 후 관계자 회의를 통해 최종방안 결정

※ 통수추진을 위해 변경된 수계 현상태 유지 : ~ 9.30.(수) 추석 이후까지

Ⅴ				행 정 사 항

□ 봉은배수지 통수추진을 위한 현장상황 유지 및 사무실 비상근무(급수운영)

○ 기 간 : 9.1.(화), 9.6.(일), 9.12.(토)~9.13.(일), 9.19.(토)~9.20.(일)

※ 근무대상자는 초과근무명령서 적용

따로붙임 : 1. 기전설비과 검토 공문 1부

2. 봉은배수지 설계용역 수행업체 검토서 1부

3. 관계자회의 참석자 현황(’15.9.22.(화)) 1부.  끝.